建设项目环境影响报告表

（报批本）

项  目 名  称：开江县开江县新太乡卫生院住院楼

和门诊楼及辅助设施改建工程

建设单位(盖章)：       开江县新太乡卫生院

编制日期：2017年10月

国家环境保护部制

四川省环保厅印

《开江县新太乡卫生院住院楼和门诊楼及辅助设施改建工程环境影响报告表》专家审查意见修改清单

| 项目 序号 | 专家组评审意见要求修改内容 | 环境影响报告表（报批件）修改情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规范报告名称，核实建设地点，核实建筑面积，说清改扩建情况，细化项目组成表，校核环境保护目标。校核地理位置介绍。校核废气排放标准、废水排放标准、噪声排放标准。项目已建成，明确本次环评为补评。 | 规范了报告名称；核实了建设地点，见报告P；说清了改扩建情况，见报告P；细化了项目组成表，见报告表P3；校核了环境保护目标，见报告表P21。校核了地理位置介绍，见报告P。校核了废气排放标准、废水排放标准、噪声排放标准，见报告表P22-23；明确了本次环评为补评，见报告表P2。 |
| 2 | 完善项目营运期工艺流程图。根据卫生院现有用水量调查，核实卫生院改扩建前后用水量、污染物产排放量，校核水平衡图。查清卫生院原有污水处理设施和存在的问题，明确新增污水处理设施，分析项目废水处理工艺和设计规模是否满足医院废水处理要求，补充消毒工艺介绍，细化地表水环境影响分析。 | 完善了项目营运期工艺流程图，见报告表P26；根据卫生院现有用水量调查，核实了卫生院改扩建前后用水量、污染物产排放量，见报告表P34；校核了水平衡图，见报告表P28；查清卫生院原有污水处理设施和存在的问题，明确了新增污水处理设施，分析了项目废水处理工艺和设计规模是否满足医院废水处理要求，见报告表P27；补充了消毒工艺介绍，细化了地表水环境影响分析，见报告表P44 |
| 3 | 根据卫生院实际情况，核实生活垃圾产生量、医疗废物产生量，查清固体废物处置存在的问题，提出合理可行完善的以新带老措施，对医疗废物暂存间建设提出相关要求，并要求做医疗废物分类，按照相关规范对医疗废物进行收集、暂存，细化固体废物环境影响分析。 | 根据卫生院实际情况，核实了生活垃圾产生量、医疗废物产生量，查清了固体废物处置存在的问题，提出了合理可行完善的以新带老措施，见报告表P11；对医疗废物暂存间建设提出相关要求，并要求做医疗废物分类，按照相关规范对医疗废物进行收集、暂存，细化了固体废物环境影响分析，见报告表P35 |
| 4 | 核实营运期废气产生情况，提出合理、可行的污水处理设施、医疗废物的臭气治理措施，校核环境空气影响分析。校核声环境影响分析。 | 核实了营运期废气产生情况，提出合理、可行的污水处理设施、医疗废物的臭气治理措施，校核了环境空气影响分析，见报告表P43；校核了声环境影响分析，见报告表P44。 |
| 5 | 校核主要污染物产生及预计排放情况、拟采取的防治措施及预期治理效果表，校核环保设施投资估算，补充环保设施竣工验收内容。校核改扩建前后“三本帐”。校核环境监测计划，细化环境风险分析，核实总量控制指标。核实外环境关系及监测布点图。 | 校核了主要污染物产生及预计排放情况、拟采取的防治措施及预期治理效果表，见报告表P54；校核了环保设施投资估算，见报告表P52；补充了环保设施竣工验收内容，见报告表P54；校核了改扩建前后“三本帐”，见报告表P41；校核了环境监测计划，见报告表P52；细化了环境风险分析，见报告表P48-51；核实总量控制指标，见报告表P57；核实了外环境关系及监测布点图，见附图。 |
| 6 | 校核文本，规范附件。 | 校核了文本，规范了附件。 |

湖南葆华环保有限公司

2017年10月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境简况	13

环境质量状况	19

评价适用标准	23

建设项目工程分析	26

项目主要污染物及预计排放情况	38

环境影响分析	39

建设项目拟采取防治措施及预期治理效果	49

项目评价结论与建议	50

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 开江县新太乡卫生院住院楼和门诊楼及辅助设施改建工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 开江县新太乡卫生院 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王锡国 |  |  | 联系人 | 段然 |  |  |
| 通讯地址 | 开江县新太乡新龙街1号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15729899899 |  | 传真 | / | 邮编 | 636265 |  |
| 建设地点 | 开江县新太乡新龙街1号 |  |  |  |  |  |  |
| 立项 审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |  |
| 建设性质 | □新建■改扩建□技改 |  |  | 行业类别及代码 | 乡镇卫生院Q8323 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 900 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 125 | 环保投资 （万元） |  | 47.7 | 环保投资占 总投资比例 |  | 38.2% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期 投产日期 |  | 2014年8月（已投运） |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 开江县新太乡卫生院位于新太乡新龙街1号，属乡镇卫生院，辖区服务人口1.5万余人。卫生院设有内科、妇科、中医科、中西医结合科、预防保健科，平均每月门诊就诊人数为343人，编制床位数10张，承担着新太乡的公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治工作，新太乡卫生院无临床最基础的辅助检查设备，无污水排放设施，医疗废物自行处置，根据完善基层医疗卫生服务体系的建设要求，乡镇卫生院应优先安排资金建设污水处理、垃圾处理、配点、环境等配套设施建设，为此，开江县新太乡卫生院争取政府专项资金125万元，进行改扩建业务用房及污水处理附属设施建设项目，改扩建业务用房、新建污水处理设施，完善病区与非病区污水分流处理等改造。 按照《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》，以及《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）的要求，该建设项目应进行环境影响评价。湖南葆华环保有限公司受开江县新太乡卫生院委托，承担该项目环境影响评价工作。按照国家环保法律、法规要求，通过对项目所在地区环境进行现状调查，并在对项目相关资料进一步整理和分析的基础上，根据《环境影响评价技术导则》等有关技术规范编制完成本《开江县新太乡卫生院住院楼和门诊楼及辅助设施改建工程环境影响报告表》，现上报审批。 二、产业政策符合性分析 本项目属于乡镇卫生院，根据国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中：“一、鼓励类，第三十六条，第29项 医疗卫生服务设施建设”，本项目属于鼓励类。 因此，本项目符合国家相关产业政策要求。 三、规划及选址合理性分析 （1）用地规划符合性分析 ## 本项目属于乡镇卫生院，选址于开江县新太乡新龙街1号新太乡卫生院内，项目用地与场镇规划相容。 （2）选址合理性分析 本项目选址于开江县新太乡新龙街1号，为原址改扩建项目，不新增用地，用地属于规划的医疗用地。本项目外环境关系：本项目位于开江县新太乡新龙街1号，其西侧紧邻新太乡新龙街，南面50m处为新太街，沿乡镇道路两侧为新太乡居民；项目西侧约180m为新太初中，其教学楼距离本项目约240m；项目200m范围内分布约场镇居民50户。项目周边主要为学校、住宅，无工业企业，无明显的环境制约因素存在。 项目所在地公辅设施较为完善，具备供电、供水接入条件，排水通过院内污水处理设施处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准后外排入永兴河；区域交通便捷，群众就诊环境良好。区域环境质量现状良好，具有环境容量。 综上述所，本项目选址符合规划，无明显的环境制约因素，公辅设施配套条件完备，交通便捷。因此，项目选址合理。 四、项目概况 1、项目名称、地点、建设性质及建设规模 项目名称：开江县新太乡卫生院住院楼和门诊楼及辅助设施改建工程 建设地点：开江县新太乡新龙街1号，地理位置见附图1 建设单位：开江县新太乡卫生院 建设性质：改扩建（补环评） 项目投资：总投资125万元，资金来源为政府性投资，其中中央资金100万元，地方配套25万元。 2、建设规模及内容 项目于原址建设，总用地面积900m2，主要建设内容包括：①改扩建住院楼和门诊楼，原建筑面积784m2，改扩建后建筑面积976m2，新增建筑面积192 m2；②许可开办床位10张，本次改扩建床位数不变；③原年平均门诊就诊人数4163人·次，本项目建设后，年接诊病人4523人·次；④新增污水处理设施及处理配套设施。项目建设总投资125万元。 项目主要设置科室包括内科、妇科、中医科、中西医结合科、预防保健科，改扩建前后科室设置不变。 项目为乡镇卫生院建设项目，不含传染病房和核医学部分，不接收传染病人。针对X光机，根据《医用诊断X线卫生防护标准》、《中华人民共和国放射性污染防治法》，本项目所设的辐射装置应按相关环保要求办理有关手续。因此，辐射影响分析不在本次环评范围内。本项目放射科采用数码成像，无废显影液产生，同时无放射性废水产生；项目不设立口腔科和传染病科，不设置浆洗间。 项目主要经济技术指标表1-1，建筑物各楼层科室设置情况见表1-2。 表1-1 项目主要经济技术指标表 序号; 名称; 单位; 面积; 备注. 一; 用地及建筑物指标. 1; 规划用地面积; m2; 900. 2; 总建筑面积; m2; 976; 新增192m2. 3; 建、构筑占地面积; m2; 456. 4; 容积率; 1.08. 二; 医疗机构基本指标. 1; 标准床位数; 张; 10; 不变. 2; 年接诊人数; 人·次; 4163; 新增360人·次. 三; 总投资; 万元; 125. 四; 职工数量; 人; 19; 不变. 五; 工作制度; 天; 365; 每天8h，夜间设值班. 表1-2 科室设置情况表 项目; 项目名称; 备注. 门诊楼（3F）384m2; 1F; 大厅、挂号及收费处、药房、综合门诊室; 开办床位10张. 2F; 病房、理疗室、清创室等科室. 3F; 院办、会议室等. 住院楼（3F） 592 m2; 1F; 入户大厅、中药房、西药房、医生办公室等. 2F; 中药仓库、西药仓库、病房、办公室等. 3F; 病房、办公室、会议室等. 3、项目组成及主要环境问题 本项目组成及主要环境问题见表1-3。 表1-3 项目组成表及主要环境问题 项目; 建设内容及规模; 主要环境问题; 备注. 施工期; 运营期. 主体 工程; 门诊楼; 改扩建门诊楼1栋，3F，建筑面积384m2，内设门诊各科室等；年接待门诊人数为4523人次，新增360人次; 施工扬尘 施工噪声 施工废水 建筑弃渣; 医疗垃圾 医疗废水; 改扩建已建成. 住院楼; 改扩建住院楼1栋，新增1F，建筑面积592m2，新增加192 m2，病房、仓库、输液大厅、办公室等； 病床10张，改扩建前后不变. 辅助 工程; 空调; 安装分体式空调，未设置中央空调; -; -. 备用发电机; 卫生院配置一台30kW柴油发电机1台; 废气. 卫生间; 每层建筑均设置卫生间; 废气 环境风险; -. 公用 工程; 给水; 由当地市政自来水管网供给; -; -; -. 供电; 由当地市政电网供电; -; -; -. 排水; 采用雨污分流制，雨水经雨水管网就近排入附近沟渠；新建设污水处理设施一座，排水能够达到《医疗机构水污染排放标准》表2中排放标准后外排入永兴河; -; -; -. 办公及生活设施; 办公室; 住院楼，设医生办公室、院长办公室、副院长办公室、疾控办公室等; -; 生活污水 生活垃圾; -. 环保 工程; 污水处理设施; 设一体化污水处理装置一套，位于卫生院东南角，采用二级生化+消毒工艺，处理规模为10m3/d; -; 恶臭、污泥; 新建已建成. 化粪池; 10m3防渗化粪池; -; 原有. 医疗废物 暂存间; 设医疗废物暂存间1个，面积4m2，位于门诊楼南侧，已采取防渗、防水措施; -; 医疗废物; 新建已建成. 4、医疗设备 根据建设单位提供资料，本项目医疗设备一览表见表1-4。 表1-4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 单位; 数量; 备注. 1; B超机; /; 台; 2; 原有. 2; 200mgX光机; /; 台; 1; 原有. 3; 心电图仪; /; 台; 1; 原有. 4; 全自动血球计算仪; /; 台; 1; 原有. 5; 全自动生化分析仪; /; 台; 2; 原有. 6; 尿液分析仪; /; 台; 1; 原有. 7; 大便常规分析仪; /; 台; 1; 原有. 8; 颈腰椎治疗多功能电视牵引床; /; 台; 1; 原有. 5、工程原辅材料用量及动力消耗情况 根据建设单位提供资料，工程改扩建后，药品使用情况有所增加，具体情况见表1-5、1-6。 表1-5 本项目常用药品使用情况 序号; 药品名称; 规格; 来源; 改扩建前 年用量; 改扩建后 年用量. 西药房. 1; 医用敷贴（大）; 10cm×25cm/张; 医药公司购买; 75张; 80张. 2; 复方甘草片; 100片/瓶; 76盒; 81盒. 3; 头孢噻肟钠; 1g/支; 450支; 490支. 4; 头孢曲松钠; 1g/支; 460支; 470支. 5; 地塞米松乳膏; 10g/支; 16支; 18支. 6; 奥美拉唑胶囊; 20mg×14粒/盒; 60盒; 70盒. 7; 马来酸氯苯那敏; 4mg×1000片/瓶; 4瓶; 4瓶. 8; 盐酸肾上腺素; 1ml/支; 16支; 18支. 9; 莫沙必利胶囊; 5mg×28片/盒; 34盒; 38盒. 10; 醋酸泼尼松片; 5mg×1000片/瓶; 1瓶; 1瓶. 11; 复方氢氧化铝片; 120片/瓶; 34瓶; 36瓶. 12; 盐酸赛庚啶; 2mg×100片/瓶; 8瓶; 9瓶. 13; 参麦注射液; 5ml×8支; 4200支; 4900支. 14; 另其他药品272种. 中药房. 1; 阿胶; 1g（中草药专用）; 医药公司购买; 1600g; 1800g. 2; 白芍; 1g（中草药专用）; 2000g; 2300g. 3; 板蓝根; 1g（中草药专用）; 1700g; 1900g. 4; 半边莲; 1g（中草药专用）; 1500g; 1700g. 5; 冰片; 2g; 1800g; 2000g. 6; 陈皮; 1g（中草药专用）; 2500g; 2800g. 7; 柴胡; 1g（中草药专用）; 900g; 1000g. 8; 川穹; 1g（中草药专用）; 500g; 600g. 9; 甘草; 1g（中草药专用）; 3600g; 4200g. 10; 黄芪; 1g（中草药专用）; 1500g; 1700g. 11; 蒿本; 1g（中草药专用）; 700g; 800g. 12; 连翘; 1g（中草药专用）; 700g; 900g. 13; 另其他中药材200味. 表1-6 本项目营运期所需原辅材料情况 序号; 用途; 名称; 改扩建前 年耗量; 改扩建后 年耗量; 来 源; 备 注. 1; 医疗救护; 各类药品; 若干; 若干; 医药公司等; 视经营情况 定量采购. 纱布; 若干; 若干. 棉签; 若干; 若干. 医疗器具; 若干; 若干. 2; 医疗废水消毒; 二氧化氯; /; 0.4t; 外购; 自动发生器. 3; 能源; 电; 4万kW·h/a; 4.5万kW·h/; 当地电网供给; 当地电网供给. 4; 水; 水; 1861.5m3/a; 1868.8m3/a; 当地给水管网; 当地给水管网. 五、公用工程 1、供电 本项目供电由市政电网供电，引入一路380/220V电源进入项目，经配电室分配后对项目进行供电。另外，本项目卫生院配套1台30kW柴油发电机作为应急电源。 2、给排水工程 （1）给水 本项项目给水来自当地市政给水管网，水质符合国家生活饮用水标准。项目用水主要来源于医务人员当班用水和门诊、住院病人用水等，另外病服被套均委外清洗，项目不设置浆洗间，因此无浆洗废水产生，项目用水量估算见表1-7。由下表可知，本项目营运期间日最高用水量约为5.12m3/d，绿化用水不排放，其余排水系数按0.85计，排水量约为3.95m3/d。项目用水量及排水量见表1-7。 表1-7 本项目用水量及排水量情况 序号; 使用对象; 用水量标准; 使用人数; 日用水量（m3/d）; 日排水量（m3/d）. 改扩建前; 改扩建后; 改扩建前; 改扩建后; 改扩建前; 改扩建后. 1; 门诊病人用水; 10L/人·次; 12人; 13人; 0.12; 0.13; 0.10; 0.11. 2; 住院病人用水; 300L/d·床; 10床; 10床; 3.00; 3.00; 2.55; 2.55. 3; 医务人员用水; 80L/d·人; 19人; 19人; 1.52; 1.52; 1.29; 1.29. 4; 未预见用水; 按以上用水量10%计; 0.46; 0.47; -; -. 总计; －; －; 5.10; 5.12; 3.94; 3.95. 由上表可知，本项目最高日用水量为5.12m3，年用水量为1868.8m3。 （2）排水及去向 本项目采取雨、污分流的排水系统。 屋面排水、空调室外机排水汇同室外场地及路面雨水经排水沟渠就近排入永兴河。 废水主要为生活污水和医疗废水，新太乡卫生院采用生活污水与病原废水的分流收集处理集。本项目已建设一体化污水处理装置一套，采用“二级生化+消毒”方式处理，处理规模10m3/d，废水经污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放标准后排入永兴河。消毒污泥按规定进行定期消除和消毒处理后，交由资质单位处置。 （3）消防设计 本项目消防设计应严格贯彻执行国家颁布的现行各种消防规范，以防止和减少火灾危害，在建筑防火技术上，应贯彻“预防为主，消防结合”的方针，积极采用先进的防火技术，做到安全生产，方便使用，经济合理。消防用水水源为市政自来水，由市政给水管网引两路DN150给水管在建筑物周围形成DN150消防环状管网，供室外消防用水。 本项目建筑四周的道路宽度大于4m，便于消防车扑救和行驶。消火栓用水量为室外20L/s，室内20L/s；自动喷水灭火用水量为28L/s。灭火器设置为A类中危险级，在室内配置MF/ABC灭火器；室外给水管道上设室外消防栓，在各层的各部位配置手提式灭火器。消防栓消防系统、自动喷水灭火系统的管道均采用热镀锌钢管。 本项目不设置消防水池。 六、劳动定员和工作制度 卫生院原有医务人员19人，本次改扩建后医务人员人数不变。年工作日365天，实行8小时工作制，夜间设值班人员。 七、工程投资 项目总投资125万元，资金来源为政府性投资，其中：中央资金100万元，地方配套25万元。 八、项目实施进度安排 本项目已于2014年3月开工建设，于2014年8月建设完工，建设工期6个月。目前，项目以建设完成投入使用。 九、项目总平面布置合理性分析 本项目位于开江县新太乡新龙街1号，根据现场调查，卫生院入口设置于西侧乡镇道路上，已建地埋式化粪池与污水处理设施位于院区中部空坝下，医疗废物暂存间位于门诊楼南侧。场内总平面布局合理性分析如下： ①卫生院入口设置于西侧乡镇道路，交通便捷； ②已建地埋式化粪池与污水处理设施位于院区中部空坝下，位于本项目病房西侧，处于夏季主导风向（东）下风向。废水经污水处理设施处理后，最终排入永兴河。 ③项目医疗废物暂存间设置于门诊楼南侧，靠近西侧乡镇道路，便于废物清运。 ④污水处理设施采用潜污泵进行排水，产噪设备设有专门的隔声间，通过以上噪声防治措施，项目噪声能够得到有效的控制。 综上所述，从环境保护角度来看，本环评认为项目的平面布局是合理的。 十、本项目与开江县新太乡卫生院已建公辅设施依托关系分析 本项目与开江县新太乡卫生院具体依托关系见表1-8。 表1-8 本项目与开江县新太乡卫生院已建公辅设施依托关系一览表 序号; 依托设施名称; 功能; 规模; 依托可行性. 1; 化粪池; 生活污水; 10m3; 年接诊量4163人次，新增360人次，床位数不变，污水量3.94m3/d，新增0.01m3/d，化粪池容量满足使用，利用现有化粪池收集处理后再经一体化污水处理装置处理方案可行. 2; 供水; 自来水厂供水; 原址改扩建，不新增用地，利用现有已接入管网供水方案，可行. 3; 供电; 市政电源; 原址改扩建，不新增用地，利用现有已接入电网供电方案，可行. 4; 发电机; 备用电源; 依托原有. 根据上表分析可知，本项目依托于开江县新太乡卫生院已建公辅设施是可行的。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为改扩建性质，原址改扩建业务用房，建筑面积976m2，其中新增192m2。改建前项目建设情况如下： 1、开江县新太乡卫生院简介 开江县新太乡卫生院位于开江县新太乡新龙街1号，一栋3F门诊楼384m2，一栋2F住院楼400 m2，未设置污水处理设施以及医疗废物暂存间。 卫生院设置床位10张，年接待门诊病人4163人次；设置科室包括内科、妇科、中医科、中西医结合科、预防保健科等，不设置口腔科和传染病科，不设置浆洗间。 改扩建前项目组成及主要环境问题见表1-9： 表1-9 改扩建前项目组成表及主要环境问题 项目; 建设内容及规模; 主要环境问题. 施工期; 运营期. 主体 工程; 门诊楼; 门诊楼1栋，3F，建筑面积384m2，内设门诊各科室等；年接待门诊人数为4163人次; 施工扬尘 施工噪声 施工废水 建筑弃渣; 医疗垃圾、医疗废水. 住院楼; 住院楼1栋，2F，建筑面积400 m2，内设病房、输液大厅、仓库、办公室等，病房数10张. 辅助 工程; 空调; 安装分体式空调，未设置中央空调; -. 备用发电机; 卫生院配置一台30kW柴油发电机1台; 废气. 卫生间; 每层建筑均设置卫生; 生活污水. 公用 工程; 给水; 由当地市政自来水管网供给; -; -. 供电; 由当地市政电网引入项目配电房进行供电; -; -. 排水; 院内所有无污水（含医疗废水）经化粪池处理后直接排放永兴河; -; -. 环保 工程; 化粪池; 10m3防渗化粪池; -; 污泥. 2、改扩建前营运期工艺流程 改扩建前营运期工艺流程及产污位置图见图1-1。 化粪池 病房清扫、消毒 病人被服清洗 医疗废物 医疗废水 医疗废物 外排永兴河 康复 离 开 危重病人 转 院 医护人员 生活垃圾 生活污水 自行毁形、浸泡、消毒、焚烧、深埋处理 病人入院 检验、诊断 输液治疗 住院、治疗、护理 复检 病人出院 急诊、门诊 化粪池 病房清扫、消毒 病人被服清洗 医疗废物 医疗废水 医疗废物 外排永兴河 康复 离 开 危重病人 转 院 医护人员 生活垃圾 生活污水 自行毁形、浸泡、消毒、焚烧、深埋处理 病人入院 检验、诊断 输液治疗 住院、治疗、护理 复检 病人出院 急诊、门诊 图1-1 原有项目营运期工艺流程及产污环节图 3、改扩建前污染物产生及排放情况 改扩建前营运期主要污染物产生工序为： ①大气污染物：病区废气、发电机废气。 ②水污染物：生活污水、医疗废水。 ③噪声：医疗器械设备噪声。 ④固体废物：医疗废物、生活垃圾、化粪池污泥。 （1）废气产生和排放情况 改扩建前营运期产生的废气主要为病区废气、发电机废气。 根据建设单位提供资料，院内病房区、走廊、各科诊室和检验科室均定期消毒处理，减少带病原微生物气溶胶数量。同时，对可能产生带病原微生物气溶胶的单元，如住院病房区、检验科等，均设置独立的通风系统，并加装紫外线灯进行消毒灭菌。 原有项目配备有备用小功率（30kW）发电机一台，在断电时临时使用，以供手术和动力短时用电。发电设备运行时，燃烧废气中主要含有CO、NOx、TSP和未完全燃烧的碳氢化合物THC。发电机排气经备用发电机选用配套的消烟除尘器对尾气进行处理，外排烟气中污染物浓度可得到进一步降低。由于柴油机使用时间较少，仅停电时启用，加上采取净化措施，污染物排放能够满足国家现行排放要求。 （2）废水产生和排放情况 改扩建前项目病区废水和非病区废水未实施分流处理。废水主要为生活污水、医疗废水。根据建设单位提供数据，改扩建前废水总产生量约为3.94m3/d，生活污水、医疗废水一同排入化粪池处理后排入永兴河，不能实现达标排放。 （3）固废产生和排放情况 改扩建前产生的固体废弃物主要为医疗废物、生活垃圾，化粪池污泥。固体废弃物产生及处理情况一览表见1-11。 表1-11 改扩建前固体废弃物产生及处理情况 编号; 废物性质、来源及名称; 产生量（t/a）; 处置措施. 1; 医疗废物; HW01类; 感染性废物; 0.60; 自行经毁形、浸泡、消毒、焚烧、深埋处理. 损伤性废物; 0.38. HW03类; 药物性废物; 0.01. 2; 危险废物; 化粪池污泥（混入医疗废水）; 0.4; 消毒后由环卫定期清运. 3; 一般废物; 生活垃圾; 3.47; 由市政环卫部门统一清运处理. 不属于医疗废物的一次性（塑料）输液瓶; 若干; 毁形后，由重庆春宇医用输液瓶回收有限公司回收. 4; 共计; 4.86; /. （4）噪声污染 改扩建前无临床最基础的辅助检查设备，卫生院无产噪医疗设备。备用发电机使用频率极低，营运过程对外环境影响较小。 4、污染物产生及排放情况汇总情况 改扩建前污染物产生及排放情况汇总情况一览表见表1-12。 表1-12 改扩建前污染物产生及排放情况汇总情况一览表 序号; 名称; 产生量; 处置方式; 排放量. 一; 废气. 1; 病区废气; 少量; 设置独立通风系统，消毒灭菌; 少量. 二; 废水. 1; 生活污水、医疗废水; 废水量; 1438.1t/a; 生活污水、医疗废水一同排入化粪池处理后外排，不能达标排放; 1438.1t/a. CODCr; 0.5 t/a; 0.43 t/a. BOD5; 0.26 t/a; 0.21 t/a. SS; 0.27 t/a; 0.17 t/a. 氨氮; 0.053 t/a; 0.043 t/a. 三; 噪声. 1; 无明显声源; -; 声环境达标; -. 四; 固体废弃物. 1; 医疗废物; 感染性废物; 0.60t/a; 自行经毁形、浸泡、消毒、焚烧、深埋处理; /. 损伤性废物; 0.38t/a; /. 药物性废物; 0.01t/a; /. 2; 危险废物; 化粪池污泥; 0.4t/a; 消毒后，由环卫统一清运处理; /. 3; 一般固废; 生活垃圾; 3.47t/a; 由市政环卫部门统一清运处理; /. 不属于医疗废物的一次性塑料输液瓶/袋; 若干; 未回收，纳入感染性废物一并处置; /. 5、现有环保问题识别及以新带老整改措施 项目现存在环保问题及本次改扩建采取的以新带老措施，见表1-13。 表1-13 项目环保问题及采取的以新带老措施 类别; 存在的环保问题; 采取的以新带老措施. 废水; 未进行病区与非病区分流收集的污水经化粪池处理后直接排放，未采取消毒措施，不满足排放标准要求；新建一体化污水处理装置后，本次监测不能达标排放; 对现有污水处理装置进行检修及调试；医疗废水经一体化污水处置装置长期稳定运行和处理达标排放. 废气; /; /. 固废; 未进行病区与非病区分流收集的污水的化粪池产生污泥应属于危险废物，未由资质单位处置; 消毒后，委托资质单位处置. 不具备集中处置医疗废物条件前，由卫生院自行处置; 目前，已具备集中处置条件，应分类收集，交由资质单位进行处置，设置符合标准的医废暂存间，建立医废管理制度. 噪声; /; /. |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况 ( 地形、地貌、地质、气侯、气象、水文、植被、生物多样性等 ) ： 1、地理位置 开江县位于四川省东北部，达川地区东部，地处大巴山南面，地跨东经10742~10805，北纬3049~3115。东邻开县、万县，西界达县，北连宣汉，南临梁平，幅员面积1032.55km2，东西宽36.5km，南北长51.5km。距省会成都市620公里。县城城区为开江县中部的新宁镇，东西长3.63km，南北宽3.47km。新太乡位于县城北 。距县城13公里。幅员面积47.97平方公里。总人口15724人。 本项目位于开江县新太乡新龙街1号，具体地理位置见附图1。 2、地形、地貌、地质 （1）地质构造 开江县地表始于中生代三叠纪燕山构造阶段，迄今约1.82亿年，除白垩系和第三系因沉积间断缺代外，从中生代三叠纪至新生代第四系出露7个主要地质岩层，属内陆河湖泊堆积层，出露的最老地层为中生代三叠纪须家河组，分布于各背斜翼立部及轴部；最广泛地层为中生代侏罗系红色陆相碎屑自流井组、蓬莱镇组、遂宁组、沙溪庙组等，分布于各背斜翼部及向斜丘陵；最新地层为新生代第四系新老冲积，分布于宽谷平坝河流两岸阶地，整个地质构造处于新华夏系第三沉降带中的四川盆地东北部，川东弧形构造带中，县境内构造形迹以北北东、北东梳状褶皱为主。北部受大巴山弧形构造带向外波及影响，形成北西向构造及弧形构造，因构造作用分布不均，背斜成山，褶皱紧密，为梳状箱头形态，向斜成丘，比较开阔，断裂以压性为主，且一般沿背斜分布。地震烈度为7度。 （2）地形地貌 开江县境内属川东褶皱剥蚀——浸蚀低山丘陵谷地貌区。以上升剥蚀低山和丘陵为主。背斜成山，紧密狭窄，向斜为丘，平缓开阔，间有高地平坝。北部、中部、东部较高，西部较低，丘陵平坝共占全县总面积的63.8%。其余则为山地，主要山脉有三条：一是北面的宣汉梁子，海拔900～1200m；二是斜穿全县中部的水垭山脉，海拔800m左右，三是南部边境的南川场山脉，海拔1000m左右。三条山脉皆为东北——西南走向的背斜山地。最低点为八庙镇的后槽口，海拔272m，最高点为灵岩镇的五通岩，海拔1375.7m。开江县境内地貌属川东褶皱剥蚀—侵蚀低山丘陵岭谷地貌区，大巴山脉向南延伸的丘陵体系。以上升剥蚀低山和丘陵为主。背斜成山，紧密狭窄，向斜为丘，平缓开阔，间有高地平坝。北部、中部、东部较高，西部较低，平均海拔600m，最低点为八庙镇的后槽口，海拔272m，最高点为灵岩镇的五通岩，海拔1375.7m。县域地势由东北向西南倾斜，略高于毗邻县。七里峡背斜山脉和南门场背斜山脉环绕南北，明月峡背斜山脉横贯中部，将境内划分为前、后两厢，形成三低山夹两丘陵的地形。主要地形地貌有山间平原、丘陵和低山。 ①山间平原 为剥蚀堆积地形，主要分布在拔妙河、白岩河、任市河、新宁河和澄清河等5条河流堆积的坝区，如长田坝、天星坝、杨家坝、观音寨坝、糖房坝、宝塔坝、隍城坝、金家坝、黑池坝、新桥坝、杨家坝、牛家坝、水车坝、荷叶坝、龙井坝和箭口坝，总面积258.5km2，占总面积的25.02%。海拔一般400m～500m，相对高差小于20m，坡度小于7°。 ②丘陵 为构造剥蚀地形，分为浅丘和中丘—深丘。浅丘主要分布在普安、任市两向斜翼部与轴部之间，为浅切平谷圆缓丘陵，面积181.91km2，占总面积的17.61%，海拔450m～600m，相对高差20m～100m；中丘主要表现为猪背岭方山中丘，主要分布在明月峡背斜和任市向斜的翼部，包括朱家坪、中山坪、黄茅苹、席家山等地，多呈中切宽谷缓坡，迂回起伏，中切宽谷缓坡丘陵—中切坪状丘陵，面积104.13km2。占总面积的10.08%，海拔500m～650m，台坡高度20m～100m；深丘主要分布在普安、任市两向斜的上翼部和明月峡背斜东段，包括万花岭、鸡公梁、胡家岭、落山槽、观音岩、长坪和宝石水库区等地，多呈深切台状，台面宽平，为深切窄谷脊状丘陵，多数超过1km2，面积93.38km2，占总面积的9.03%，海拔一般500m～800m，相对高差100m～200m。 ③低山 为侵蚀构造低山地形，主要分布在七里峡、南门场两背斜的中下部和明月峡背斜。东南部及西南部为单面山列峰脊状低山，呈单面山垄地形，沟谷少有切穿；北部及西部为长亘状低山，呈较规则的长亘状地形。纵向上为锯齿状山脊，褶皱紧密。为深切坪状低山，面积395.25km2，占总面积的38.25%。海拔一般600m～1000m，相对高差大于200m。 3、气候、气象特征 开江县属四川盆地中亚热带湿润气候区，年内四季分明，气候温和，冬季少霜雪，春季气温回升快，夏季雨量充沛，秋季降温较慢，季风气候明显。年最低气温为16.1℃；月平均气温最热月8月为26.8℃，最冷月1月为5.5℃；≥0℃积温6101.4℃，≥10℃积温5226.2℃。多年年平均降水量最多年为1607.9mm，最少年为935.8mm，多年日最大降水量200.5mm。其中70%集中在5～9月；降雨在地区分布上是东北向西南递减，即东北的梅家、沙坝、宝石、讲治雨量较多；拔妙、长岭、广福次之为1250mm左右；天师、骑龙、普安、永兴、靖安、任市、新街及西南地区雨量较少，为1200mm。年平均日照占可照时数的31%。年总辐射量91.71 kcal/km2，生理辐射量46.69kcal/cm2。 年均气温 16.5℃ 历年最高气温 40.5℃ 历年最低气温 -4.7℃ 年平均降水量 1251.8mm 年平均日照为 1295.3小时 无霜期 278天 多年平均蒸发量 10444.1mm； 年均相对湿度 82% 年平均风速 0.9m/s。 4、水文特征 开江县境内河流源出境内，依山脉走向，流向达川区、宣汉和开江县。主要有拔妙河（原名开江，开江县因此水而得名），白岩河、任市河、新宁河和澄清河等5条河流。流域面积都在100km2以上，积雨面积小，水源涵养差，水量小，流程短，季节性强，水能蕴藏量少，无力通航。遇旱则枯，有洪即涝。 全县共修建各种水利工程4246处，其中水库22座，水库水面756.2公顷，年蓄水能力9283万m3。其中宝石水库总库容1.07亿m3，为川东第一大水库，可一库控灌全县。特别是农业生态环境建设的重点工程——水土保持工程自八十年代初开始实施以来，目前已开展了19条水域的综合治理，取得了初步的成效。全县建电力提灌站62处，机灌站108处，蓄水提水能力0.9237亿m3。 （1）拔妙河 发源于广福镇母猪槽。于双河口汇入龙王沟，然后向北流6km至石灰槽，接纳茶叶坪、横长沟溪水，经采实的双河口、采石桥、政治桥、响水洞入青烟洞后，出境流入开县。流程21.6 km，支河长44.88km，流域面积101.99km2，多年平均流量1.84m3/s，天然落差270m，理论蕴藏量2700kW。 （2）白岩河 发源于灵岩镇土地坪东南侧。流经胡家嘴、程家槽、梅家乡、双河口、宝石水库、干坝子、张家坝、葫芦观、玉河桥、靖安垛子口等地，于联珠峡出境入达县。主河流程59.8km，支河包括蚂蝗沟、程家沟、磨子河和甘棠河等，长103km，是县内最长河流。流域面积343.18km2，多年平均流量6.37m3/s，天然落差325.2m，水能理论蕴藏量3023kw。 （3）任市河 发源于广福镇黑天寺，经兰草沟，由东向西过新街龙须坝出境，入梁平县文化乡后，再转流向北复入县境新街乡（县外流程13.1km），流经任市镇、靖安水车坝后，在垛子口与白岩河汇流经联珠峡入达县境。主要支流有新胜河、广福河等河流。主河流流程29.7km，支河长70.8km。流域面积319.73km2，多年平均流量5.66m3/s，天然落差30m，水能资源理论蕴藏量1265kw。 （4）新宁河 发源于灵岩张乡黑天池西侧，沿北部七里峡山脉自东北向西南流往龙王塘、凉水井、观音桥、太平桥、小黑沟、杨家坝至潘家堰接纳澄清河水后，转向西北过大石桥、打鱼洞、徐家坝、回龙，纳天师河水，再向西穿过七里峡入宣汉境。主河流流程42km，支河长126km。流域面积357.54km2，多年平均流量6.15m3/s，天然落差287m，水能资源理论蕴藏量3216kW。 永新河为新宁河支流，其主要水体功能为农灌及泄洪，常年流量约5m3/s，河上未建设各类水利设施。 （5）澄清河 发源于城南白岩山龙神洞，过马蹄滩入明月水库，出库过明月坝，西桥向西北经观音寨、涂家高桥，在潘家堰汇入新宁河。流程16km。 （6）蕉溪河 发源于城东双牛山，经双河口、县城北门和接龙桥入澄清河。 本项目评价范围内地表水体为永兴河，评价河段属于Ⅲ类水域，其主要功能为灌溉和泄洪。区域供水主要为自来水，永兴河项目段下游8.5km范围内无饮用水取水口和饮用水源保护地划定。 5、自然资源 （1）植被资源 开江县自然地带性植物为亚热带常绿阔叶林，自然植被分布较为广泛，其群落结构和优势树种依山形地和土地利用现状而有所不同。境内有乔木、灌木、藤木、草木等各种植物700多种，乔木以马尾松为主，分布在县境内三低山区，杉木、柏木、栎类等马尾松林类散生分布，浅丘、平坝多为桉树、千丈、桤木、泡桐等，初步查清乔木树种有38个科、63个属、223个种；灌木主要有马桑、黄刺、杜鹊、水红子等14个种；竹类主要有慈竹、白夹竹、水竹、楠竹、斑竹等50多个竹种；草本有艾蒿、茅草、芭茅、苔藓、蕨类等；还有菌类低等植物。稀有植物有银杏、红豆、香樟、楠木、水杉等。 全县现有林地237041亩，其中，原有林地185374亩、灌木林20542亩，疏幼林地62171亩、经果林地31125亩，林草覆盖率为15.35%。由于人为活动影响，植被类型发生了很大变化，原生植被演变为次生植被，自然植被在许多地方又为人工植被所代替。人工植被，集中分布在平坝、丘陵、和低山区。农作物有水稻、玉米、小麦等，经济林木有柑桔、油桐、桑、茶等，引进的林木有桉树、国外松、油橄榄等。粮食作物172个品种，经济作物和果木有64个品种，蔬菜作物有48个品种，菌类植物有野生菌和人工养殖的菌类20余种，药用植物有500余种。 （2）动物资源 动物有饲养动物、野生动物、水生动物。 饲养动物：有猪、牛、羊等。 野生动物：境内以浅丘、平坝为主，野生动物较少。1966年森林砍伐严重，虎豹绝迹。兽类只有黄羊、獐子、狐狸、野兔等20余种。鸟类有野鸡、野鸭、画眉等30余个品种。蛇虫类有菜花蛇、乌梢蛇、蜜蜂、蜻蜒等。 水生动物：有鱼、虾、蚌等。 经调查，项目评价范围内是否涉及珍稀保护动植物分布。 （3）土壤 开江县土壤面积103300公顷，非适宜农业土壤面积56868公顷，占土壤总面积的55.05%，农业土壤面积46432公顷，点土壤总面积的44.94%。 开江县地带性土壤是黄壤，但由于受到岩层母质的影响，除黄壤外，还广泛发育紫色土和冲积土。土类分布有如下规律：在三背斜低山出露，有须家河组砂岩和在浅丘宽谷出露有第四系老冲积上则发育成黄壤土类，丘陵地区广布着紫色砂泥岩，则发育成紫色土类，沿溪河两岸受古代流水的沉积影响，一级阶地上的沉积物则发育紫色冲积土类。由于水耕熟化结果，上列各土类都可发育成水稻土土类。 （4）矿产资源 开江县境内共发现矿种16个，主要以能源矿产煤、天然气为主，其次为非金属原材料矿产石灰石、砂岩、页岩、河砂石，黑色金属有菱铁矿，非金属矿产有磷灰石、盐、土硝、耐火粘土、泡砂石，水汽矿产有地热矿泉水。 已查明有一定资源储量的矿种有煤、天然气、菱铁矿、地热水等。能源矿产资源总量丰富，全县已查明煤、天然气储量占其总量的90%以上。境内建筑用的灰岩、砂岩、页岩等非金属建筑材料，分布广，但研究程度低，开采规模小，零星分布于境内各乡镇。金属矿产中的菱铁矿，有和煤相伴而生，规模小，品位低。 天然气：分布在全县甘棠、严家、讲治、宝石、新太、骑龙一带；是川东天然气的重要组成部分。以开江为中心的天然气是四川盆地又一个大气田，储量达2600亿m3。 煤：重点分布在背斜低山三迭纪须家河组地层带的永兴、新太、灵岩、骑龙、回龙、天师和长田等乡镇。主要煤层煤质为低硫、低磷、中灰优质煤。已探明基础储量1761.14万吨。 石灰岩：资源较丰富，储量约6500万吨，品位较高，分布在甘棠、任市、回龙、永兴和新太等乡镇。 菱铁矿：境内菱铁矿为煤的伴生矿，与煤层分布一致。主要产于回龙、永兴、灵岩等乡镇。探明资源量为375.60万吨。 粘土、页岩：资源几乎遍布全县各乡镇。 耐火粘土：分布在回龙镇；地热分布在讲治镇。 目前，全县有各类矿山企业58个，98年开发利用的天然气、煤、石灰石、页岩和硅石等5种矿产。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题：（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 一、大气环境 根据《环境影响评价技术导则——总纲》（HJ2.1-2016）及《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）的要求，根据本项目特点，本次环境空气影响引用四川省工业环境监测研究院于2017年8 月7 日至8 月13 日监测的关于《省道S201线开江灵岩至县城改造工程项目》中的有关新太初中的大气环境监测数据，新太初中位于本项目西侧180m，所引用数据具有一定的代表性和时效性，监测结果见表3-1，具体如下： 1、监测因子 监测因子：SO2、NO2、PM10，共三项。 2、监测点位置 新太初中。 3、监测时段和频率 监测时段：2017年8月7日~8月13日，共七天； 监测频率：SO2、NO2、均采用1小时平均浓度，每天采样4次，每次1小时；PM10采用24小时平均值，每天采样时间不少于20h。 4、结果统计及评价 监测结果见表3-1，评价结果见表3-2。 表3-1 区域环境空气现状监测结果 监测 点位; 监测 时间; 监测项目、频次及结果（单位：mg/m3）. PM10; 二氧化硫; 二氧化氮. 日均值; 02:00 ~03:00; 08:00 ~09:00; 14:00 ~15:00; 20:00 ~21:00; 02:00 ~03:0; 08:00 ~09:00; 14:00 ~15:00; 20:00 ~21:00. 新太初中; 2017.8.7; 0.087; 0.016; 0.018; 0.019; 0.020; 0.035; 0.029; 0.031; 0.043. 2017.8.8; 0.095; 0.016; 0.017; 0.019; 0.020; 0.037; 0.036; 0.038; 0.033. 2017.8.9; 0.105; 0.017; 0.018; 0.019; 0.020; 0.044; 0.037; 0.039; 0.036. 2017.8.10; 0.083; 0.017; 0.016; 0.018; 0.020; 0.039; 0.036; 0.041; 0.031. 2017.8.11; 0.089; 0.016; 0.019; 0.018; 0.017; 0.038; 0.036; 0.036; 0.032. 2017.8.12; 0.092; 0.016; 0.019; 0.018; 0.019; 0.039; 0.036; 0.045; 0.039. 2017.8.13; 0.080; 0.019; 0.021; 0.020; 0.018; 0.039; 0.035; 0.041; 0.039. 表3-2 项目区域环境空气质量现状评价结果 污染物名称; 评价结果. Pimax值; 浓度范围; 超标率%; 最大超标倍数; 超达标情况. SO2; 0.042; 0.016~0.021; 0; 0; 达标. NO2; 0.23; 0.029~0.045; 0; 0; 达标. PM10; 0.7; 0.080~0.105; 0; 0; 达标. 评价结果表明：项目所在区域环境空气中的SO2、NO2、PM10监测浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，监测结果说明项目所在区域大气环境质量良好。 二、地表水环境现状 本项目营运期废水经污水处理设施处理后排入永兴河，为了解评价区域地表水环境质量现状，四川省工业环境研究院被委托于2017年8月7日～8月9日，对项目附近断面进行了现状监测，监测情况具体如下： 1、监测点位 监测点位见表3-3。 表3-3 地表水监测断面一览表 断面名称; 监测因子; 水体功能. 项目附近河流上游500m; pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类、粪大肠菌群，共七项; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准. 项目附近河流下游1000m. 2、监测项目 pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类、粪大肠菌群，共七项。 3、监测时间 监测时间共3天，2017年8月7日～8月9日。 4、评价方法 采用标准指数法对各单项评价因子进行评价，pH值采用单项水质标准指数法。单项环境质量指数计算方法分别如下： Si,j=Ci,j/Csi 式中：Si,j——标准指数； Ci,j——评价因子i在j点的实测浓度值，mg/L； Csi——评价因子i的评价标准限值，mg/L。 水质参数的标准指数＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足使用要求。 pH的标准指数SpH,j为： SpHj=(7.0-pHj)/ (7.0-pHsd) (pHj≤7.0时)； SpHj=( pHj-7.0)/ (pHsu-7.0) (pHj>7.0时)； 式中： SpHj——pH值的标准指数； pHj——pH的实测值； pHsd——评价标准中pH的下限值； pHsu——评价标准中pH的上限值。 5、监测结果及评价 地表水环境质量现状监测结果见表3-4，评价结果见表3-5。 表3-4 地表水环境监测结果表 单位：mg/L（pH除外） 监测 项目; 单位; 监测点位、时间及结果; 标准限值 （Ⅲ类）. 项目附近河流上游500m; 项目附近河流下游1000m. 8.7; 8.8; 8.9; 8.7; 8.8; 8.9. pH; 无量纲; 8.22; 8.09; 8.28; 8.10; 8.13; 8.04; 6-9. SS; mg/L; 16; 20; 17; 15; 16; 13; /. COD; mg/L; 6; 7; 8; 5; 6; 6; ≤20. BOD5; mg/L; 1.2; 1.3; 1.6; 0.8; 1.1; 1.2; ≤4. 氨氮; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; 0.059; 0.073; 0.070; ≤1. 石油类; mg/L; 0.02; 0.02; 0.02; 0.01; 未检出; 0.01; 0.05. 粪大肠菌群; 个/L; 2200; 2800; 1700; 3500; 3500; 3500; ≤10000. 表3-5 地表水环境评价结果表 监测项目; 污染指数. 项目附近河流上游500m; 项目附近河流下游1000m. 平均值; Si; 超标倍数; 平均值; Si; 超标倍数. pH; 8.18; 0.59; /; 8.08; 0.54; /. SS; 18; /; /; 15; /; /. COD; 7; 0.35; /; 6; 0.30; /. BOD5; 1.4; 0.35; /; 1.0; 0.25; /. 氨氮; 0; /; /; 0.067; 0.067; /. 石油类; 0.02; 0.4; /; 0.006; 0.12; /. 粪大肠菌群; 2233; 0.22; /; 3500; 0.35; /. 由表3-5评价结果可知，监测断面中各项监测指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅲ类水域标准要求。监测结果说明项目所在区域地表水环境质量良好，具有一定的环境容量。 三、声学环境质量 四川省工业环境监测研究院受委托于2017年8月7日对项目所在地声环境进行了监测。根据项目声源特点及项目所在区域环境特征，在项目厂界及敏感点处共布设5个声监测点，监测点位及监测情况见表3-6和附图2。 表3-6 噪声监测结果表 单位：dB（A） 监测项目; 监测点位; 监测时间、时段及结果[单位：dB(A)]; 执行标 准区域; 标准值. 2017.8.7; 昼间; 夜间. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 60; 50. 环境噪声; 1#：项目东场界外1m处; 47.0; 39.4; 47.1; 39.3; 2类; 60; 50. 2#：项目南场界外1m处; 48.8; 40.9; 48.2; 40.7; 2类; 60; 50. 3#：项目西场界外1m处; 46.3; 39.1; 46.8; 38.6; 2类; 60; 50. 4#：项目北场界外1m处; 47.1; 40.2; 47.1; 40.4; 2类; 60; 50. 5#：场界外最近居民点; 48.5; 40.3; 47.9; 40.8; 2类; 60; 50. 由上表中监测结果可见：各噪声监测点位昼间噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。因此，本项目声环境质量现状良好。 四、生态环境现状 本项目位于开江县新太乡新龙街1号，项目用地类型主要为医疗用地，项目不占用基本农田。由于人类活动的影响，植物群落的结构也较为简单，植物群落的结构都不完整。区域生态环境质量处于相对低的水平。 由于项目建设区域开发历史久远，开发强度大，自然生态环境受人类活动干扰很大，自然植被已被人工植被所替代，工程所处区域为城镇生态系统。

主要环境保护目标： 1、项目外环境关系 本项目选址于开江县新太乡新龙街1号，西侧紧邻新太乡新龙街，南面50m处为新太街，沿乡镇道路两侧为新太乡居民；项目西侧约180m为新太初中，其教学楼距离本项目约240m；项目200m范围内分布约场镇居民50户。 2、主要环境保护目标 环境空气：项目所在区域的环境空气质量，应达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 声环境：区域声环境质量应达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 地表水环境：项目所在区域地表水体主要为永兴河，目标水质为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准，保护地表水水质不因本项目的建设而变化。 表3-7 主要环境保护目标 环境类别; 环境保护目标; 方; 距离; 人数; 性质; 保护级别. 大气环境; 新太初中; 西; 距边界180m，距教学楼240m; 500人; 学校; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区域标准. 新太乡场镇; 四周; ~500m; 110户、230人; 住宅. 地表水 环境; 永兴河; 东南; 145; /; 受纳水体; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 声环境; 新太初中; 西; 距边界180m，距教学楼240m; 500人; 学校; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准. 新太乡居民; 四周; ~200m; 50户、95人; 住宅.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 根据项目所在区域环境功能区划，确定项目执行标准如下： 1、环境空气 环境空气质量标准：SO2、NO2、PM10执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。具体数值详见表4-1。 表4-1 环境空气质量评价标准 单位：μg/m3 污染物名称; SO2; NO2; PM10. 标准限值; 1小时平均值; 150; 200; -. 24小时平均值; 500; 80; 150. 2、声环境 本项目声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。具体数值详见表4-2。 表4-2 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 等效声级; 昼间; 夜间. 2类; dB(A); 60; 50. 3、地表水环境 本项目地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。具体数值详见表4-3。 表4-3 地表水环境评价标准 单位：mg/L 项目; pH; COD; BOD5; NH3-N; 粪大肠菌群. 标准值; 6-9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤10000. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求，污水处理站排出的废气应进行除臭除味处理，保证污水处理站周围空气中污染物达到表3要求，见表4-4。 表4-4 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 序号; 控制项目; 标准值. 1; 氨（mg/m3）; 1.0. 2; 硫化氢（mg/m3）; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. 4; 氯气（mg/m3）; 0.1. 5; 甲烷（指处理站内最高体积百分数）; 1%. 污水处理站废气执行《医疗机构水污染物排放标准》表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度，标准限值见下表4-5： 表4-5 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 序号; 控制项目; 标准值. 1; 氨/（mg/m3）; 1.0. 2; 硫化氢/（mg/m3）; 0.03. 3; 臭气浓度/（无量纲）; 10. 4; 氯气/（mg/m3）; 0.1. 5; 甲烷（指处理站内最高体积百分数/%）; 1. 2、废水 本项目属于乡镇卫生院为县级以下综合医疗机构，且床位数小于20张，参照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2排放标准限值执行。 表4-6 综合医疗机构和其它医疗机构水污染物排放限值 污染物; 排放标准（mg/L; 排水去向及纳污水体. pH; 6-9; 项目废水经污水处理设施处理达到排放标准后排入永兴河. COD; 60mg/L. BOD5; 20mg/L. SS; 20mg/L. NH3-N; 15mg/L. 粪大肠菌群; 500个/L. 总余氯; 0.5mg L. 3、噪声 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体数值详见表4-7、表4-8。 表4-7 建筑施工场界环境噪声排放标准（dB(A)） 昼间; 夜间. 70; 55. 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 dB(A) 类别; 等效声级; 昼间; 夜间. 2; dB(A); 60; 50. 4、固废 本项目固体废物执行《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》的相关规定，医疗废物执行《医疗废物管理条例》（中华人民共和国国务院令第380号）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第36号）、《关于印发《医疗废物分类目录》的通知》（卫医发[2003]287号）、《《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）。 污水处理设施污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4《医疗机构污泥控制标准》中的标准。标准限值见下表4-9： 表4-9 医疗机构污泥控制标准 医疗机构名称; 粪大肠杆菌群(MPN/g); 肠道致病菌; 肠道病毒; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率（%）. 综合医疗机构和其它医疗机构; ≤100; -; -; -; >95. |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据项目污染物排放特点，本评价确定的污染物排放总量控制因子为： 废水污染物指标：COD、NH3-N 本项目改扩建后废水经污水处理设施处理可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放标准后排入永兴河。项目改扩建后废水污染物产生及排放情况见表4-10。 表4-10 项目改扩建前后废水、废水污染物产生及排放情况 单位：t/a 名称; 改扩建前; 改扩建后; 变化量. 污水及污染物产生量; 污水量; 1438.1; 1441.8; +3.7. COD; 0.45; 0.50; +0.05. NH3-N; 0.049; 0.053; +0.004. 经污水处理设施处理后排入永兴河的量; 排水量; 1438.1; 1565.9; +127.8. COD; 0.43; 0.09; -0.34. NH3-N; 0.043; 0.023; -0.020. 故，本项目提出的建议性总量控制指标为： COD 0.09t/a；NH3-N 0.023t/a |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目位于开江县新太乡新龙街1号，原址改扩建业务用房建筑面积976m2，其中新增192m2，设置科室包括内科、妇科、中医科、中西医结合科、预防保健科，改扩建前后科室设置不变；设置床位数10张不变。项目已于2014年3月开工建设，2014年8月建成投产，配套污水处理设施及医疗废物暂存间均已投入使用。 1、施工期回顾性分析 根据建设单位提供资料，本项目改扩建工程在卫生院原有用地范围内进行，不新增用地。根据现场调查，施工期产生的噪声、扬尘，装修及设备安装过程中产生的噪声、废气等，以及水土流失影响，均已得到妥善处置，施工期未接到环保投诉。目前，施工期已经结束，现场无施工期遗留的环境问题。 2、运营期工艺流程简述 2.1项目工艺流程 本项目属于乡镇卫生院，主要科室设置包括内科、妇科、中医科、中西医结合科、预防保健科等，改扩建前后不变。 二级生化+消毒 病房清扫、消毒 病人被服清洗 医疗废物 医疗废水 医疗废物 外排永兴河 康复 离 开 危重病人 转 院 医护人员 生活垃圾 生活污水 分类暂存，交由达州佳境医疗废物处理有限公司 病人入院 检验、诊断 输液治疗 住院、治疗、护理 复检 病人出院 急诊、门诊 二级生化+消毒 病房清扫、消毒 病人被服清洗 医疗废物 医疗废水 医疗废物 外排永兴河 康复 离 开 危重病人 转 院 医护人员 生活垃圾 生活污水 分类暂存，交由达州佳境医疗废物处理有限公司 病人入院 检验、诊断 输液治疗 住院、治疗、护理 复检 病人出院 急诊、门诊 图5-1 项目营运期工艺流程图 项目建成后主要是为病人提供询医治病的服务，无生产过程存在。营运期产生的污染物包括各科室医务活动过程中产生的医疗废水、医疗废物、生活污水、生活垃圾、污水处理设施污泥等。 运营期主要污染工序： 1、废气：本项目的废气主要为病区废气、发电机产生的发电机尾气。 2、废水：医疗废水、生活污水。 3、噪声：主要为各类医疗器械产生的设备噪声。 4、固体废物：主要来自医疗废物（包括注射器、废弃的夹板、口罩、手套、试剂瓶及病人产生的废弃物），污水处理设施污泥、生活垃圾等。 2.2污水处理设施工艺流程 （1）污水处理设施 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“4.1.3 县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒处理后方可排放。” 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的要求：非传染病医院污水，若处理出水直接或间接排入地表水体时，应采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺。根据建设单位提供资料，本项目一体化污水处理装置采用二级生化+二氧化氯消毒工艺对废水进行处理，处理规模为10m3/d。同时，为了便于主管部门监管，建议排放废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2排放标准限值。 本项目污水处理工艺见图5-2。 化粪池 二级生化 处理 消毒池 二氧化氯发生器 达标外排 医疗废水 生活污水 ClO2 污泥消毒后交由达州佳境医疗废物处理有限公司处置 污泥 污泥 污泥 一体化污水处理装置 化粪池 二级生化 处理 消毒池 二氧化氯发生器 达标外排 医疗废水 生活污水 ClO2 污泥消毒后交由达州佳境医疗废物处理有限公司处置 污泥 污泥 污泥 一体化污水处理装置 图5-2 项目医疗废水处理工艺流程图 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的要求，按日均污水量和变化系数确定污水处理设计水量，采用公式：Q=q·N·Kd/86400计算，其中：①q=300L/床·d②N=10床③Kd=2.5计，则Q=7.5m3/d，根据建设单位提供资料，本项目已建地埋式一体化污水处理装置处理规模为10m3/d；采用处理工艺为二级生化+消毒处理工艺，选择的处理工艺及设计规模均符合设计技术规范要求，能够满足项目处理废水要求。 （2）污水处理设施选址合理性分析 根据《医院污水处理技术指南》（以下简称《指南》）相关要求，现对本项目污水处理设施选址合理性分析如下： 表5-1 项目污水处理设施选址合理性分析 序号; 《指南》; 本项目; 符合性. 1; 宜设在医院建筑物当地夏季主导风向的下风向; 设置于医院建筑物南侧，该地区夏季主导风向为东风，污水站位于主导风向的侧风向; 符合. 2; 应与病房、居民区等建筑物保持一定的距离，并应设绿化防护带或隔离带; 污水站与业务用房、周边居民住宅间有一定的距离; 符合. 3; 周围应设围墙或封闭设施，其高度不宜小于2.5m; 污水站为地埋式，属于封闭设施; 符合. 4; 应留有扩建的可能，方便施工、运行和维护; 污水站周围留有预留地，方便施工进出，方便运行和维护; 符合. 5; 应有便捷的交通、运输和水电条件，便于污水排放和污泥贮存; 项目所在地公辅设施较为完善，具备供电、供水接入条件，且区域交通便捷; 符合. 由以上分析可知，本项目污水处理设施选址符合相关要求。 3、水平衡分析 本项目水平衡图见图5-3。 门诊病人 住院病人 医务人员 未预见用水 化粪池 一体化污水处理装置 永兴河 5.12 损耗0.02 0.13 3.00 1.52 0.47 0.11 2.55 1.29 损耗0.45 损耗0.23 3.95 3.95 3.95 损耗0.47 门诊病人 住院病人 医务人员 未预见用水 化粪池 一体化污水处理装置 永兴河 5.12 损耗0.02 0.13 3.00 1.52 0.47 0.11 2.55 1.29 损耗0.45 损耗0.23 3.95 3.95 3.95 损耗0.47 图5-3 本项目水平衡图 单位：m3/d 污染物排放及治理措施： （一）施工期污染物排放及治理措施 本项目施工期已经结束，场地内产生的各项污染物均已得到妥善处置，根据现场调查，未发现环境遗留问题。 （二）营运期污染物排放及治理措施 1、废气 本项目营运期产生的废气为病区废气、污水处理设施臭气。 （1）病区废气 在救治病人过程中，病房空气中可能携带有少量的病菌，该部分病菌对人的身体健康有害。因此，病房区、走廊、各科诊室定期消毒处理，减少带病原微生物气溶胶数量。同时，对可能产生带病原微生物气溶胶的单元，如住院病房区、检验科等，都应该设置独立的通风系统，并加装紫外线灯进行消毒灭菌。 （2）污水处理设施臭气 污水处理设施产生的臭气主要为H2S、氨气。本项目地埋式一体化污水处理装置位于院区东侧，采用全封闭结构，最终排放气体经消毒之后，由通气管排放。 （3）发电机尾气 本项目配备有备用发电机一台，在断电时临时使用。 发电设备运行时，燃烧废气中主要含有CO、NOx、TSP和未完全燃烧的碳氢化合物THC，经类比分析，烟尘、SO2和CO浓度可达到150mg/Nm3、366mg/Nm3、270mg/Nm3左右。环评要求建单位选用0#柴油作为燃料，选用清洁能源，可降低尾气排放浓度，排气经备用发电机选用配套的消烟除尘器对尾气进行处理，外排烟气中污染物浓度可得到进一步降低，由于柴油机使用时间较少，仅停电时启用，加上采取净化措施，污染物排放能够满足国家现行排放要求。 2、废水 （1）废水产生情况 本项目废水主要为生活污水和医疗废水。本项目不设置浆洗间，无浆洗废水产生。 ①医疗废水 医疗废水主要来自门诊、住院产生的废水。 a.门诊废水 本项目改扩建后，预计每日接待患者13人次，按用水量10L/人·次计，则门诊用水量为0.13m3/d，排放系数为0.85，则门诊废水排放量为0.11m3/d。 b.住院废水 卫生院开办床位10张，按用水量300L/d·床计，则住院用水量为3.00m3/d，排放系数为0.85，则住院废水排放量为2.55m3/d。 另外，项目检验室检验内容主要为常规检验（血常规、尿常规、大便常规）、血型检测、常规生化检查，检验采用先进的自动仪器，仅小部分检验项目使用化学试剂，因此其废液产生量较少（产生量约0.03m3/d），且使用试剂以酸碱类有机试剂为主，不含汞、铬、镉、氰化物等物质，该类废水属于《国家危险废物名录》中的HW34废酸、HW35废碱，应委托有资质的单位进行处置。 ②生活污水 本项目改扩建后共有医务人员19人。生活用水按80L/人·d计，则生活用水量为1.52m3/d，排放系数为0.85，则生活污水排放量为1.29m3/d。 （2）废水排放方式及污染物产生情况 项目生活污水和医疗废水均产生于业务用房，生活污水与医疗废水分开收集，废水经收集后一并进行处理。项目废水总产生量为3.95m3/d，通过院区已建化粪池+一体化污水处理装置（10m3/d）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放标准后排入永兴河。 参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中，污水水质统计结果见表5-2。 表5-2 医院医疗废水水质（尚未处理）调查统计 污染物; COD（mg/L）; BOD5（mg/L）; SS（mg/L）; NH3-N（mg/L）; 粪大肠菌群（个/L）. 浓度范围; 150～300; 80～150; 40～120; 10～50; 1.0×106～3.0×108. 平均值; 250; 100; 80; 30; 1.6×108. 本项目营运期废水产生及排放情况详见表5-3所示： 表5-3 本项目营运期废水污染物产生及排放情况 单位：mg/L 废水性质; 排水量 （m3/a）; COD; BOD5; SS; NH3-N; 余氯; 粪大肠菌群. 医疗废水 处理前; 浓度（mg/L）; 970.9; 250; 100; 80; 30; -; -. 排放量（t/a）; 0.24; 0.10; 0.08; 0.029; -; 1.6×108个/L. 生活污水 处理前; 浓度（mg/L）; 470.85; 550; 350; 400; 50; -; -. 排放量（t/a）; 0.26; 0.16; 0.19; 0.024; -; -. 综合废水 处理前; 浓度（mg/L）; 1441.75; 348; 182; 185; 37; -; -. 排放量（t/a）; 0.50; 0.26; 0.27; 0.053; -; 1.6×108个/L. 污水处理设施处理后; 浓度（mg/L）; 1441.75; 60; 20; 20; 15; -; -. 排放量（t/a）; 0.09; 0.029; 0.029; 0.022; -; 500个/L. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准（mg/L）; 60; 20; 20; 15; 0.5; 500个/L. 由表5-3可知，项目医疗废水经“二级生化+消毒”处理后，排水能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2排放标准中排放浓度的要求。 3、噪声 本项目卫生院主要噪声来源于医疗设备、发电机和污水处理装置配套设备。 根据项目医疗设备清单，项目营运期，不存在高噪音设备，通过房间隔声后对周边影响较小。备用发电机置于专门的设备房内，采取了建筑隔声和基础减振、消声等措施。污水处理设备主要是水泵、潜污泵等，采用一体化设备采用地埋式，使用潜污泵；加药间隔声，水泵基础减振等措施，可有效控制噪声源强。 表5-5 项目噪声产生及治理情况 编号; 装置; 源强 ［dB(A)］; 产生位置; 处置措施; 处理后噪声级［dB(A)］. 1; 医疗设备; ～70; 业务用房; 选用低噪声设备、房间隔声; <50. 2; 污水处理设备; 75～90; 污水处理设施; 一体化设备采用地埋式，使用潜污泵；加药间隔声，水泵基础减振; <65. 3; 发电机; 90～100; 设备间; 设置专用设备间、基础减振、排气进行阻性消音等; <60. 4、固体废物 （1）固体废物产生情况 本项目产生的固废主要包括医疗废物、生活垃圾、污水处理污泥等。其中医疗废物和污水处理污泥属《国家危险废物名录》中HW01医疗废物；生活垃圾属一般废物。其中，污水处理污泥包括一体化生化处理装置污泥及化粪池污泥。 ①医疗废物 本项目产生的医疗废物主要分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物5类，含有HW01医疗废物、HW03废药物药品等危险废物，医疗废物来源及危害组分见表5-6： 表5-6 医疗垃圾来源及危害组分 类别; 特征; 常见组分或废物名称; 产生量; 处置方式; 危险废物类别. 感染性废物; 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。; 1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括： ——棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料； ——一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械； ——废弃的被服； ——其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 2、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。 3、各种废弃的医学标本。 4、废弃的血液、血清。 5、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。（未被病人血液、体液、排泄物污染的一次性塑料输液瓶/袋、玻璃药瓶除外）; 5.65kg/d； 2.06t/a （病房按0.5kg/床·d计；门诊按0.05kg/人·次计）; 分类收集暂存、消毒，再外委达州佳境医疗废物处理有限公司处置; HW01医疗废物. 损伤性废物; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。; 1、医用针头、缝合针。 2、各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。 3、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。; 0.4t/a; HW01医疗废物. 病理性废物; 诊疗过程中产生的人体废弃物等。; 1、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。 2、病理切片后废弃的人体组织等。; 0.3t/a; 运至火葬场处理; HW01医疗废物. 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。; 1、废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。 2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括： ——致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等； ——可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等； ——免疫抑制剂。 3、废弃的疫苗、血液制品等。; 0.03t/a; 分类收集暂存、消毒，再外委有资质的单位进行处置; HW03废药物、药品. 化学性废物; 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品。; 1、实验室废弃的化学试剂。; 0.01t/a; HW01医疗废物. 2、废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。. 3、废弃的汞血压计、汞温度计。; HW29含汞废物. 总计; 2.80t/a. 本项目产生的医疗垃圾经消毒容器收集，集中贮存于项目院区东侧医疗垃圾暂存间（已建）内。根据现场调查，本项目医疗垃圾暂存间设置于院区东侧，污水处理设施北侧，建筑面积6m2，适宜医疗废物的暂存。且医疗垃圾暂存间已进行防腐防渗处理，并设置明显警示标识，由专人管理。 另外，根据《市环保局关于一次性输液塑瓶、玻璃药瓶等回收问题的复函》的通知以及达州市环保局“达市环函[2017]21号”文件规定，本项目产生的使用后未被病人血液、体液及排泄物污染的一次性塑料瓶/袋界定为非医疗废物，由重庆春宇医用输液瓶回收有限公司进行回收处理。 ②污泥 本项目污水处理设施产生的污泥属于危险废物。本项目核定床位数为10张，每床产生污泥100g/d，预计年产污泥0.37t（干泥量），污泥干化后含水率80%，则污泥量为1.85t，污泥每半年清掏1次。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的要求：“污泥贮泥池内进行消毒，贮泥池有效容积应不小于1.0m3”。根据现场调查，项目污水设施应设置污泥干化池一个，尺寸为1m×1m×1m，有效容积1.0m3，通过投加生石灰进行污泥消化脱水，能够满足污泥干化要求。污泥每半年清掏1次，经石灰消毒、脱水后交由资质单位进行处置。 达州佳境医疗废物处理有限公司位于达州市通川区复兴镇九龙村五组，是一家专门从事医疗废物处置的企业。该公司危险废物经营许可证有效期至2022年3月14日，经营类别为：HW01医疗废物中831-001-01感染性废物、831-002-01损伤性废物，经营规模为：5t/d。由于该处理中心仅能处理HW01类中感染性、损伤性医疗废物，因此，环评要求药物性废物（HW03类）和化学性废物（HW01类及HW29类）应按要求委托有相应资质的单位进行无害化处置；病理性废物应运至火葬场处理。 ③生活垃圾 本项目改扩建后共有医务人员19人，按人均生活垃圾产生量0.5kg/人·d计算，本项目生活垃圾产生量为9.5kg/d，3.47t/a，由市政环卫部门统一清运处理。不属于医疗废物的一次性塑料输液瓶/袋毁形后由重庆春宇医用输液瓶回收有限公司回收。 项目固废产生及处理情况见表5-7： 表5-7 项目固废产生及处理情况 编号; 危险废物性质、来源及名称; 产生量（t/a）; 处置措施. 1; 医疗废物; HW01类; 感染性废物; 2.06; 分类收集暂存，再外委达州佳境医疗废物处理有限公司处置. 损伤性废物; 0.4. 病理性废物; 0.3; 运至火葬场处理. HW03类; 药物性废物; 0.03; 分类收集暂存，再委托有资质的单位进行处置. HW01类; 化学性废物; 0.01. HW29类. 2; 危险废物; 污水处理污泥; 1.85. 3; 一般废物; 生活垃圾; 3.47; 由市政环卫部门统一清运处理. 不属于医疗废物的一次性塑料输液瓶/袋; 若干; 毁形后，由重庆春宇医用输液瓶回收有限公司回收. 总计; /; /; 8.12; /. （2）医疗废物收集、贮运 本项目生活垃圾经院内生活垃圾桶收集后，由当地环卫部门清运，本次环评重点对医疗废物的收集、贮运及处置进行评价。 医疗废物在分类、收集、院内运输、暂存过程中，应按照《医疗废物管理条例》《医疗废物分类名录》《医疗废物集中处置技术规范》《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》《医疗废物转运车技术要求》等相关规范执行。 ①分类 按照《医疗废物分类名录》，严格区分医疗废物和生活垃圾，生活垃圾进入城市环卫清运系统；医疗废物根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内，并做好以下几点：收集设置三种颜色的污物袋，黑色袋装生活垃圾，黄色袋装医疗废物，红色袋装放射垃圾。要求垃圾袋坚韧耐用，不漏水；并建立严格的污物人袋制度。患者用小型的污物袋；病房诊室、治疗室、化验室等用大型的污物袋。 a.在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷； b.感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明； c.废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行； d.化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置； e.医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理； f.隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的具有传染性的排泄物，应当按照国家规定严格消毒，达到国家规定的排放标准后方可排入污水处理系统； g.隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的医疗废物应当使用双层包装物，并及时密封； h.放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。 ②收集 卫生院应对医疗废物分类后，按照相关规范对医疗废物进行收集： a.医疗卫生机构内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。 b.盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。 c.包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。 d.盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。 ③院内运输 卫生院应对医疗废物收集后，按照相关规范将医疗废物运送至暂存间，期间： a.运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至内部医疗废物暂存间。 b.运送人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至暂存间。 c.运送人员在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体。 d.运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消毒。 ④暂存 卫生院应建立专门的医疗废物暂时间，暂时间应满足如下要求： a.必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡； b.必须与医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入； c.应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； d.地面和须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境； e.暂时间外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用； f.避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件； g.库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识； h.应按GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在暂时间外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识； 日常管理中应做到消杀、灭菌，防止病源扩散或传染。做好垃圾暂存和运出处理的管理工作，严格医疗废物的“日产日清”制度，污物暂存间专人负责清扫消毒工作，每天清扫并用过氧乙酸消毒一次。 ⑤运送 医疗废物暂存后应外委医疗废物处置资质单位进行处理，危险废物运输过程采用危险废物转移联单管理。运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。医疗废物运送过程中应按以下要求管理： a.医疗废物运输路线尽量避开人口密集区域和交通拥堵道路。 b.经包装的医疗废物应盛放于可重复使用的专用周转箱（桶）或一次性专用包装容器内。专用周转箱（桶）或一次性专用包装容器应符合《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》。 c.医疗废物装卸载尽可能采用机械作业，将周转箱整齐地装入车内，尽量减少人工操作；如需手工操作应做好人员防护。 d.医疗废物运送前，处置单位必须对每辆运送车的车况进行检查，确保车况良好后方可出车。运送车辆负责人应对每辆运送车是否配备。 e.医疗废物运送车辆不得搭乘其他无关人员，不得装载或混装其他货物和动植物。 f.车辆行驶时应锁闭车厢门，确保安全，不得丢失、遗撒和打开包装取出医疗废物。 （3）医疗废物处置措施 医疗废物含有大量的传染性的病原微生物、病菌、病毒，具有空间传染、急性传染和潜伏性传染等特征，其病毒病菌的危害是普通城市生活垃圾的几十倍乃至数百倍，国际上已将其作为危险废弃物列入《巴塞尔公约》的控制转移名单，必须按照《医院消毒技术规范——医院污物的消毒处理》及相关国家医疗废物处置规范执行。 （4）医疗废物处置去向 开江县新太乡卫生院已与达州佳境医疗废物处理有限公司签订了《医疗废物处置协议书》，项目医疗废物将委托达州佳境医疗废物处理有限公司进行清运、处置。项目在营运过程中，需要做好医疗的收集、暂存工作。 由于该处理中心仅能处理HW01类中感染性、损伤性医疗废物，因此，环评要求药物性废物（HW03类）和化学性废物（HW01类及HW29类）应按要求委托有相应资质的单位进行无害化处置；病理性废物应运至火葬场处理。 3、地下水污染防治措施 本项目产生的固体废物和污水，如果管理不善，会因入渗而污染地下水。本项目产生的医疗废水如果渗漏排，少量经过土壤过滤、吸附、离子交换、沉淀、水解及生物积累等过程使污水一些物质得以去除外，其它污染物全部渗入地下，将对地下水造成严重污染。为保护该区地下水，建议该项目采取以下措施： 项目内防渗分区分为重点防渗分区和一般防渗分区。 （1）重点污染区防渗措施 根据建设单位提供资料，院区内医废暂存间已作为重点防渗区，地面均采用了高标号防水水泥（标号高于52.5）硬化，水泥厚度大于20cm，同时已作防渗处理。 （2）污水管网防渗 a.排水管道必须具有足够的强度，重力流排水管道在发生淤塞，也会形成内部水压，因此重力流排水管道也需适当考虑承受内压力。 b.排水管渠除具有抗废水中杂质的冲刷和磨损的作用外，还应该具有一定的抗腐蚀的性能，以免受废水或地下水的侵蚀作用而损坏。 c.排水管道应具有良好的防渗漏性能，以防止废水渗出或地下水渗入。废水从管道渗出，不仅会污染地下水或水体，还可能导致破坏管道及附近建筑物的基础；而地下水渗入污水管道，将降低管道的排水能力，增大污水泵站及处理构筑物的水力负荷。 d.排水管渠的内壁应光滑，以尽量减小管道输水的阻力损失。 e.加强施工质量管理，对管道和施工技术质量要求进行严格控制。 （3）一般防渗分区 主要为业务用房地面，防渗要求地面采取10～15cm的水泥进行硬化，一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。 由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强环境管理的前提下，可有效控制卫生院内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 4、改扩建前后“三本帐” 改扩建前后，项目污染物排放统计情况见表5-8。 表5-8 项目改扩建前后污染源变化“三本帐”一览表 类别; 污染物; 单位; 改扩建前 排放量; 改扩建项目排放量; “以新带老”削减量; 改扩建后 排放量; 增减量. 废水; 废水量; t/a; 1438.1; 3.7; 0; 1441.8; +3.7. COD; t/a; 0.45; 0.01; 0.37; 0.09; -0.36. NH3-N; t/a; 0.049; 0.002; 0.029; 0.022; -0.027. 固废; 生活垃圾; t/a; 3.47; 0; 0; 3.47; +0. 感染性废物; t/a; 0.60; 1.46; 0; 2.06; +1.46. 病理性废物; t/a; /; 0.3; 0; 0.3; +0.3. 损伤性废物; t/a; 0.38; 0.02; 0; 0.4; +0.02. 药物性废物; t/a; 0.01; 0.02; 0; 0.03; +0.02. 化学性废物; t/a; /; 0.01; 0; 0.01; +0.01. 污水处理污泥; t/a; 0.4; 1.45; 0; 1.85; +1.45. 由上表可知，项目改扩建后，由于日接待门诊人数的增加，在一定程度上增加废水、固废污染物的排放量，根据原有问题识别，项目已采取的“以新带老”措施为： ①新建污水处理设施对生活污水和医疗废水进行处理后，达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2排放标准限值后，经原有排水管外排永兴河。 ②污水处理系统污泥包括化粪池污泥和一体化污水处理装置污泥按危险废物处置，消毒后由资质单位转运并处置。 通过采取以上措施，项目所排放的废水、固废等污染物可做到达标排放，项目改扩建后对周围环境的影响仍在可接受范围内。

# 项目主要污染物及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  |  | 处理前产生浓度 产生量(单位) |  |  | 处理后排放浓度 排放量（单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 营运期 | 病区废气 |  |  | 加强通风、紫外线消毒 |  |  |  |  |
|  |  | 发电机废气 |  |  | 选用清洁能源，配套消烟除尘器处理后排放 |  |  |  |  |
|  |  | 污水处理设施臭气 |  |  | 地埋式一体化污水处理装置采用全封闭结构，臭气经收集后经导气管排放 |  |  |  |  |
| 水污 染物 | 营运期 | 生活污水 医疗废水 |  | 废水量 | 1441.75t/a |  | 1441.75t/a |  |  |
|  |  |  |  | COD | 348 mg/L | 0.50 t/a | 60mg/L |  | 0.09 t/a |
|  |  |  |  | BOD5 | 182 mg/L | 0.26 t/a | 20mg/L |  | 0.029 t/a |
|  |  |  |  | SS | 185 mg/L | 0.27 t/a | 20mg/L |  | 0.029 t/a |
|  |  |  |  | NH3-N | 37 mg/L | 0.053 t/a | 15mg/L |  | 0.022 t/a |
|  |  | 检验废水（废酸、废碱等） |  |  | 0.03m3/d |  | 委托有资质的单位进行处置 |  |  |
| 固体 废物 | 营运期 | 医疗 垃圾 | 感染性废物 |  | 2.06t/a |  | 分类收集暂存，再外委达州佳境医疗废物处理有限公司处置 |  |  |
|  |  |  | 损伤性废物 |  | 0.4t/a |  |  |  |  |
|  |  |  | 病理性废物 |  | 0.3t/a |  | 运至火葬场处理 |  |  |
|  |  |  | 药物性废物 |  | 0.03t/a |  | 分类收集暂存，再委托有资质的单位进行处置 |  |  |
|  |  |  | 化学性废物 |  | 0.01t/a |  |  |  |  |
|  |  | 危废 | 污水设施污泥 |  | 1.85t/a |  |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾 |  |  | 3.47t/a |  | 环卫部门统一清运处理 |  |  |
|  |  | 不属于医疗废物的一次性塑料输液瓶/袋 |  |  | 若干 |  | 毁形后，由重庆春宇医用输液瓶回收有限公司回收 |  |  |
| 噪声 | 营运期 | 医疗设备 |  |  | ～70dB(A) |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |  |  |
|  |  | 污水处理设备 |  |  | 75～90dB(A) |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目为原址改扩建，不新增用地，场地内现状均已采取了硬化措施，并有现状雨水管网收集地面雨水。工程施工期间，对场地的施工扰动较小。同时，项目目前改扩建工程已经结束，根据现场调查，现场未造成水土流失。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目改扩建工程目前已经完成，根据现场调查，前期施工期影响基本已经消除，施工期产生的各项污染物均得到了妥善处置，未对周边敏感目标造成严重影响，未造成扰民。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目改扩建后营运期的废气为病区废气、污水处理设施臭气、发电机产生的发电机尾气。 ①病区废气 通过对病房区、走廊、各科诊室和化验室定期消毒处理，同时设置独立的通风系统，并加装紫外线灯进行消毒灭菌。产生的大气污染物对外界影响小。 ②污水处理设施臭气 污水处理设施产生的臭气主要为H2S、氨气。本项目地埋式一体化污水处理装置建于地块东侧，采用全封闭结构，最终排放气体经消毒之后，由通气管排放。本项目污水处理规模较小，恶臭气体源强较小，浓度较低，对周边影响较小。污水处理装置的排气口的距离北侧的骑龙中心小学约55m，距离周边最近新太乡居民（东侧）约12m，均不在排气口下风向。下风向（西侧）最近居民距离排气口约16m，影响较小。另外，污水处理装置周围可种植可吸附臭气的植物，院内加强绿化措施，进一步减少处理后的废气对周边敏感点的影响。 ③发电机废气 本项目柴油发电机功率较小，采用自然通风形式，发电机房内保持良好的通风性，柴油发电机配套烟气净化装置，废气经烟气净化装置处理后，可实现达标排放，不会对区域环境造成影响。 由以上分析可以看出，项目营运期产生的大气污染物浓度均较低，能够达标排放，项目营运期不会对项目所在地大气环境质量造成明显影响。 2、地表水环境影响分析 本项目产生的废水主要为生活污水和医疗废水。 本项目废水总产生量为3.95m3/d，通过院区已建污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放标准后排入永兴河。 另外，项目检验室检验内容主要为常规检验（血常规、尿常规、大便常规）、血型检测、常规生化检查，检验采用先进的自动仪器，仅小部分检验项目使用化学试剂，因此其废液产生量较少（产生量约0.03m3/d），且使用试剂以酸碱类有机试剂为主，不含汞、铬、镉、氰化物等物质，该类废水属于《国家危险废物名录》中的HW34废酸、HW35废碱，应委托有资质的单位进行处置。 3、声学环境影响分析 本项目已建成营运，由厂界及敏感点现状监测结果（表3-6）可知，项目产噪设备在采取基础减振、房间隔声等措施后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，各敏感点昼夜间噪声预测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 4、固体废物环境影响分析 本项目产生的固废主要包括医疗废物、生活垃圾、污水处理设施污泥等。其中医疗废物和污水处理设施污泥属危险废物；生活垃圾属一般废物。其中，污水处理污泥包括一体化污水处理装置污泥及化粪池污泥。 （1）一般固废：生活垃圾产生量为3.47t/a，经垃圾桶收集后由环卫部门统一清运处置。不属于医疗废物的一次性塑料输液瓶/袋毁形后由重庆春宇医用输液瓶回收有限公司回收。 （2）医疗废物：本项目医疗废物产生量为4.65t/a，进行分类收集暂存于医疗垃圾暂存间内。其中HW01类医疗废物中的感染性医废2.06t/a和损伤性医废0.4t/a交由达州佳境医疗废物处理有限公司进行处置。 达州佳境医疗废物处理有限公司位于达州市通川区复兴镇九龙村五组，是一家专门从事医疗废物处置的企业。该公司危险废物经营许可证有效期至2022年3月14日，经营类别为：HW01医疗废物中831-001-01感染性废物、831-002-01损伤性废物，经营规模为：5t/d。由于该处理中心仅能处理HW01类中感染性、损伤性医疗废物，因此，环评要求药物性废物（HW03类）和化学性废物（HW01类及HW29类）应按要求委托有相应资质的单位进行无害化处置；病理性废物应运至火葬场处理。 卫生院对医疗废物的管理严格执行《医疗废物管理条例》，及时收集各科室产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，有明显的警示标识和警示说明。对医疗废物的暂时贮存设施、设备定期消毒和清洁，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）和《医疗废物集中处置技术规范（试行）》。 （3）污水处理设施污泥，经投加生石灰消毒、固化后，委托有相应资质的单位进行无害化处置。 项目医疗垃圾暂存间设置门诊楼南侧，建筑面积为4m2，地面采取了防渗、防腐处理，能够满足项目医疗垃圾暂存需要。 评价认为，采取上述措施后，本项目固体废物均可得到有效处理，其处置措施体现了“减量化、无害化”的治理原则，营运期对周围环境不会产生明显影响。 5、生态环境影响分析 本项目位于开江县新太乡新龙街1号，根据现场勘察，项目评价区域所处环境为乡镇区域，周围无生态敏感点，不涉及野生动植物，不会对所在地生态环境产生明显影响。项目产生的各项污染物，均采取相应措施处理，因此不会对生态环境产生明显不良影响。 6、地下水环境影响分析 本项目运营期环境影响因素主要为医疗废水、生活污水、医疗废物和生活垃圾。以上污染因素如不加以管理，固体废物乱堆乱放，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境。 项目运营期产生的医疗垃圾集中堆放于有防渗措施的医疗垃圾暂存间，统一收集后HW01类医疗废物中病理性和损伤性医废委托达州佳境医疗废物处理有限公司进行处置，病理性废物运至火葬场处理，HW01类中化学性医废、HW03类和HW29类废物委托有相应资质的单位进行处置；生活垃圾统一收集后由环卫部门定期清运集中处理，避免遭受降雨等的淋滤产生污水，不会影响地下水。 项目各类废水（包括医疗废水和生活污水）产生量为3.95m3/d，废水中主要污染物为：COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群等，经一体化污水处理装置处理后，排水能够达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2排放标准，最终排入永兴河。 根据现场调查，卫生院内污水处理设施、医疗废物暂存间采取了严格防渗漏措施。因此，泄漏带来的地下水污染风险己降至最低。对卫生院病区等可能被病菌污染的区域也均完善雨污水收集系统及防渗漏地坪。严格采取以上措施，项目对地下水的影响小，污染风险低。 三、外环境对本项目的影响分析 本项目为乡镇卫生院，自身为敏感目标。根据现场调查，项目周边主要为场镇区域，项目周边200m范围内，无工业企业分布，外环境对本项目的影响主要为汽车尾气影响、交通噪声影响。 1、汽车尾气影响 本项目受汽车尾气影响主要来源于项目北侧乡镇道路，根据大气环境现状监测，项目所在地NO2、PM10浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，因此，汽车尾气对本项目的影响很小。 2、交通噪声影响 交通噪声主要来自于项目项目西侧乡镇道路，根据本项目声环境质量现状监测，项目西侧（3#监测点位）昼、夜噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。 因此，外环境对本项目造成的影响较小。 四、清洁生产与总量控制 1、清洁生产 清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用率，减少或避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。本项目符合清洁生产表现在下面几个方面： ①无毒无害清洁的原材料：所有药品、货物必须为检验合格，经国家药品监督局批准的不含有毒有害物质，严禁使用生产证明不全、未经检验或检验不合格的产品。 ②合理的功能布局：装修时充分考虑布局、外观、采光等因素，设计上符合国家医院建筑设计规范。选用优质环保的装饰装修材料，能确保病房内空气质量达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）要求。 ③先进的施工工艺：施工过程严格按照国家环境保护部、建设部《关于有效防治城市扬尘污染的通知》进行，做到了“精心组织，文明施工”，尤其加强施工管理，最大限度提高建筑材料的利用率。 ④有效的污染防治措施：建设应重视施工期生态保护，土石方的运输、堆存以及植被的恢复；重视施工工程机械的选择、施工时间的合理安排；扬尘的有效防治；营运期卫生院污水经一体化污水处理装置处理后达标排放。医疗固废经集中收集定点存放后，委托达州佳境医疗废物处理有限公司及相关有资质单位处置。 ⑤有效的节能措施：卫生院电器及照明设施选用节能设备；对大面积照明，采用分区控制方式，增加灵活性，利于节能；室外照明采用光敏控制器，以利节能；在窗边及人不经常去的地方单独设置面板开关，以利节电。 因此，本项目建设运营符合清洁生产的原则。 2、总量控制 根据项目污染物排放特点，本评价确定的污染物排放总量控制因子为： 废水污染物指标：COD、NH3-N 本项目改扩建后，完善了污水处理设施，院区污水经一体化污水处理装置处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放标准后排入永兴河。 根据工程分析，确定项目建议性总量控制指标如下： COD 0.09t/a、NH3-N 0.022t/a。 五、环境风险分析 1、风险物质识别 按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），项目营运过程中，主要风险物质为医用氧气和二氧化氯，医用氧气最大储量为3瓶，消毒工艺采用二氧化氯发生器，原料为氯酸钠和盐酸，均未构成重大危险源。 本项目运行过程中，主要风险源为医疗废水事故排放和医疗废物泄露。 2、风险防范措施 （1）医疗废水事故排放 本次工程医疗废水处理过程中的事故因素主要是操作不当或处理设施失灵，废水不能达标而直接排放。医院污水可沾染病人的血、尿、便，或受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或造成伤害，污水的事故排放将导致环境污染事故。风险防范措施要求如下： ①废水处理系统设备、自动加二氧化氯消毒阶段的设备在经济条件许可时建议一用一备；经济条件不许可时，可根据需要置备消毒粉（如漂白粉、漂粉精）等，在非正常工况下采用人工加消毒粉的方法消毒，建立健全各种规章制度、操作规程，按照有关技术规定，购置必要的卫生防护装备备用。 ②利用调节池作为事故应急池：项目污水站排口集水池应设置截流止通阀，一旦出现事故排放，应关闭外排阀门，打开回流阀，将废水排入调节池进行暂存。 ③定期强化培训管理及操作人员，提高他们处理突发事件的能力，如快速准确关闭总排口阀门，迅速安全启动二氧化氯发生器和实施强化消毒程序，快速报告等。 （2）医疗废物风险防范措施 项目产生医疗垃圾约4.65t/a。鉴于医疗垃圾的极大危害性，本项目在收集、贮存、转移医疗垃圾的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗垃圾得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范。 ①分类收集 科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。对于盛装医疗废物的塑料包装袋、利器盒和周转箱应当符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）要求。 所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物日包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。 对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。 有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。稀释通常不能使有害化学废物的毒性减低。有害化学废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理；必需混合时，应注意不兼容性。为保证有害废料在产生、堆集和保存期间不发生意外、泄漏、破损等，应采取必要的控制措施，如：通风措施、相对封闭及隔离系统、安全措施、防火措施和安全通道。在化学废料的产生、处理、堆集和保存期间，对其包装及标签要求如下：根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料。 ②各科室及时处理 项目产生的医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，由检验科、病理科等产生单位首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当由药剂科交由专门机构处置；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当由设备科交由专门机构处置。 医疗废物由病区护士收集，采用黄色塑料袋密封包装后，转交卫生工人，双方签字确认后由卫生工人运交至医疗垃圾暂存室的管理人员处，双方签字登记，装入专用医疗固废封装桶，在医疗垃圾暂存间密封，再委托达州佳境医疗废物处理有限公司及相关由资质单位进行处置。 ③暂时贮存 本项目医疗垃圾暂存间位于院区东侧，业务用房南侧，配置专业管理人员，落实专项制度进行严格管理。应防止医疗废物在暂时贮存库房和专用暂时贮存柜（箱）中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。 医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。同时按照危险废物运输要求建立转移联单制度和登记管理制度。 ④泄露应急措施 发生医疗废物流失、泄露、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施： a.确定流失、泄露、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度； b.组织有关人员尽快对发生医疗废物泄露、扩散的现场进行处理； c.对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其他现场人员及环境的影响； d.采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其它无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染； e.对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒； f.工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。 3、制定应急预案 根据国家相关规定的要求，项目方应制定环境风险应急预案，并且配备必要的设施。应急预案的主要内容可参考表7-1。 表7-1 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：业务用房、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工程、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急监测、防护措施、清楚泄漏措施和器材; 事故现场、临近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；临近区域接触事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 综上所述，本项目风险处于可接受水平，风险管理措施有效、可靠，从风险角度而言是可行的。 六、环境管理简要分析及环境监测计划的建议 1、环境管理 （1）环境法律法规标准 废水排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的表2中排放标准的要求；废气污染防治措施得当；固废贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求；医疗废物处置满足《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部，2004年9月）、《医疗废物集中处置技术规范》（国家环保部，环发﹝2003﹞206号）要求；噪声设备经过隔声减振及一定距离的衰减，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，对周围声环境影响很小。 （2）组织机构 卫生院应设专门部门负责院内日常环保事物的处理，设有专职管理人员，加强监察力度，确保各项环保设施运行正常，确保各种污染物达标排放。同时应加强员工的清洁生产意识，做好清洁生产培训。 （3）环境管理审核 建设单位建立了一套较为完善的环境管理制度，建议按照ISO14001建立并运行环境管理体系，建立齐备环境管理手册、程序文件及作业文件。 （4）生产过程环境管理 环境管理制度、原始记录及统计数据基本齐全；对一般废物进行妥善处理，对危险废物进行无害化处理；要求卫生院有原材料质检制度和原材料消耗定额管理制度，对能耗、水耗有考核，各种人流、物流包括人的活动区域、物品堆存区域、危险区域等有明显标识，有严格的应急处理预案。 2、环境监测计划建议 项目投入运营后，必须按照当地环境保护行政主管部门的要求，委托当地环境监测站对卫生院排污状况进行环境监测，以确定是否达到相应的排放标准。根据项目所在区域的环境状况和工程特点，本环评对该项目实行环境监测计划的建议如下： 表7-2 环境监测计划建议 类别; 监测位置; 测点数; 监测项目; 监测频率. 废水; 废水总排口; 1; pH、总余氯、氨氮、COD、SS、粪大肠菌群; 1次/季. 噪声; 场界外1m; 4; 场界噪声; 1次/季. 固废; -; -; 医疗固废分类处置情况实施检查; 1次/月. 七、环保投资概算 本项目总投资125万元，其中环保投资合计47.7万元，占总投资的38.2%。环保投资详细情况见表7-5： 表7-3 环保措施及投资估算一览表 项目; 污染源; 治理措施; 投资 (万元); 备注. 施工期; 废水、废气、噪声、固废等; 施工期已采取的环保措施; 5.0; /. 废水 治理; 营运期; 生活污水 医疗废水; 经已建化粪池+新建一体化污水处理装置处理后达标排入永兴河，一体化污水处理装置，处理能力10m3/d，采用二级生化+消毒工艺; 25; 已建. 检验废水; 委托有资质的单位进行处置; 0.2; 已建. 废气 治理; 营运期; 病区废气; 机械通风，紫外线杀菌; 2.0; 已建. 污水处理设施臭气; 地埋式全封闭，臭气集中消毒导排; /; 已建. 噪声 治理; 营运期; 设备噪声; 基础减振、房间隔声; 3.0; 已建. 固废 治理; 营运期; 生活垃圾; 市政环卫部门统一收集处置; 2.0; /. 医疗废物 污泥; HW01类中感染性医废、损伤性医废暂存于医疗暂存间，委托达州佳境医疗废物处理有限公司进行处置；病理性废物运至火葬场处理; 2.5; 已建. HW01中化学性医废、HW03类和HW29类暂存于医疗暂存间，委托有资质的单位进行处置; 1.0; 已建. 污水处理设施污泥干化消毒后交由资质单位进行处置; 2.0; 已建. 设置医疗暂存间1间，建筑面积4m2，地面硬化、防渗; 3.0; 已建. 水土 保持; /; /; /; /. 地下水; 污水处理设施重点防渗，防渗系数≤10-10cm/s; /; 已建. 医疗废物暂存间重点防渗，防渗系数≤10-10cm/s; /; 已建. 风险防范措施; 设置室内外消火栓，报警设施; /; 原有. 环境监测; 每年进行一次环境监测; 2.0; 新增. 合计; 47.7. 八、环保设施竣工验收 项目环保设施竣工验收内容及要求单见表7-4： 表7-4 环保设施竣工验收清单 污染类别; 治理措施; 环保设施; 预计处理效果. 废水; 项目生活污水和医疗废水均产生于业务用房，生活污水与医疗废水分开收集，废水经收集后一并进行处理。项目废水总产生量为3.95m3/d，通过院区已建化粪池+一体化污水处理装置（10m3/d）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放标准后排入永兴河。; 二级生化+二氧化氯消毒; 《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005)表2. 废气; 加强管理，减少车辆怠速行驶时间来减少汽车尾气排放量。; /; 对周围环境影响小. 污水处理站采用地埋式，恶臭产生量小，消毒后经导管排出，经区域大气扩散，可达标外排。; /; 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3. 紫外光消毒治理医疗废气; 紫外光; /. 小功率柴油发电机尾气经设备自带处理装置处理后排放; /; 达标排放. 噪声; 选用低噪声设备、房间隔声；一体化设备采用地埋式，使用潜污泵；加药间隔声，水泵基础减振; 隔声; (GB12348-2008)2类. 固体废物; 对生活垃圾由当地环卫部门统一清运; 外运; 无害化处置. 医疗废物采取分类收集，暂存医疗废物处置间，委托达州佳境医疗废物处理有限公司处置；污水处理站污泥经干化消毒后交由资质单位处置; 委托处理; 无害化处置. 防渗措施; 重点防治区域：医废暂存间、污水处理站地面均采用了高标号防水水泥（标号高于52.5）硬化，水泥厚度大于20cm采用HDPE土工膜和防渗混凝土结合型防渗材料，渗透系数≤10-10cm/s。一般防治区域采用HDPE土工膜材料，渗透系数≤10-7cm/s。; 防渗; 保护地下水. 规范排污口; 对废水、废气排污口进行排污口规范化整治，以符合项目竣工验收要求。; /; /.

# 建设项目拟采取防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 营运期 | 病区废气 | 加强通风、紫外线消毒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  |  | 发电机废气 | 配置消烟除尘器，尾气经净化后排放 |  |
|  |  | 污水处置站臭气 | 地埋式全密闭，臭气消毒后排放 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中大气污染物最高允许排放浓度限值 |
| 水污 染物 | 营运期 | 生活污水 医疗废水 | 已建地埋式一体化污水处理装置，处理规模10m3/d，采用“二级生化+消毒”处理工艺，废水经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2中排放标准后排入永兴河 | 达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放标准排放 |
|  |  | 检验废水 | 委托有资质的单位进行处置 | 不会对区域地表水环境造成影响 |
| 固体 废弃 物 | 营运期 | 医疗废物 | 暂存于医疗暂存间，HW01类中感染性医废、损伤性医废委托达州佳境医疗废物处理有限公司进行处置；病理性废物运至火葬场处理，HW01类中化学性医废、HW03类和HW29类委托有资质的单位进行处置 | 各项污染物均已得到妥善处置，不会形成二次污染 |
|  |  | 污水处理设施污泥 | 干化消毒后交由资质单位处理 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运处理 |  |
|  |  | 不属于医疗废物的一次性塑料输液瓶/袋 | 毁形后，由重庆春宇医用输液瓶回收有限公司回收 |  |
| 噪声 | 营运期 | 医疗设备噪声 | 选用低噪声设备、房间隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
|  |  | 发电机噪声 | 设在设备间、基础减振、排气阻性消音 |  |
|  |  | 污水处理设备 | 选用低噪声设备、基础减震、房间隔声 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目为原址改扩建，不新增用地，场地内现状均已采取了硬化措施，并有现状雨水管网收集地面雨水，施工期影响造成影响已消除。 |  |  |  |  |

# 项目评价结论与建议

一、评价结论 1、项目概况 开江县新太乡卫生院住院楼和门诊楼及辅助设施改建工程由开江县新太乡卫生院申请政府资金于原址（开江县新太乡新龙街1号）建设，主要建设内容包括：①改扩建住院楼和门诊楼，原建筑面积784m2，改扩建后建筑面积976m2，新增建筑面积192 m2；②许可开办床位10张，本次改扩建床位数不变；③原年平均门诊就诊人数4163人·次，本项目建设后，年接诊病人4523人·次；④新增污水处理设施及处理配套设施。 本项目总投资125万元，其中环保投资47.7万元，占总投资的38.2%。本项目已于2014年3月开工建设，于2014年8月建设完工，建设工期6个月。目前，项目以建设完成投入使用。 2、产业政策符合性结论 本项目属于乡镇卫生院，根据国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中：“一、鼓励类，第三十六条，第29项 医疗卫生服务设施建设”，本项目属于鼓励类。 因此，本项目符合国家相关产业政策要求。 3、规划及选址合理性结论 （1）用地规划符合性分析 ## 本项目属于乡镇卫生院，选址于开江县新太乡新龙街1号新太乡卫生院内，项目用地与场镇规划相容。 （2）选址合理性分析 本项目选址于开江县新太乡新龙街1号，为原址改扩建项目，不新增用地，用地属于规划的医疗用地。本项目外环境关系：本项目位于开江县新太乡新龙街1号，其西侧紧邻新太乡新龙街，南面50m处为新太街，沿乡镇道路两侧为新太乡居民；项目西侧约180m为新太初中，其教学楼距离本项目约240m；项目200m范围内分布约场镇居民50户。项目周边主要为学校、住宅，无工业企业，无明显的环境制约因素存在。 项目所在地公辅设施较为完善，具备供电、供水接入条件，排水通过院内污水处理设施处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准后外排入永兴河；区域交通便捷，群众就诊环境良好。区域环境质量现状良好，具有环境容量。 综上述所，本项目选址符合规划，无明显的环境制约因素，公辅设施配套条件完备，交通便捷。因此，项目选址合理。 4、环境质量现状评价结论 项目所在地环境质量现状：环境空气能够满足《环境空气质量标准》（GB3096-1996）二级标准；声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求；区域地表水水环境满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅲ类水域标准要求。 5、达标排放 （1）地表水环境 本项目生活污水和医疗废水经项目已建一体化污水处理装置（采用二级生化+消毒工艺）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放标准后排入永兴河。 （2）大气环境 病区空气设置通风系统，加装紫外线进行消毒灭菌；污水处理设施为地埋式且全密闭，臭气经消毒后排放。上述措施可以保证废气的达标排放，对区域内的环境空气质量不会造成影响。 （3）声环境 污水处理设施配套水泵、潜污泵噪声采取选用低噪声设备、基础减振、房间隔声等措施；发电机通过设置设备间、基础减振、排气阻性消音等；医疗设备采取选用低噪声设备、房间隔声等措施后可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对区域内噪声环境影响较小。 （4）固体废物 生活垃圾由市政环卫部门统一清运处理；不属于医疗废物的一次性塑料输液瓶/袋毁形后由重庆春宇医用输液瓶回收有限公司回收；医疗废物暂存于医疗垃圾暂存间内， HW01类中感染性和损伤性医疗废物一同交由达州佳境医疗废物处理有限公司进行处置，病理性废物运至火葬场处理；HW01类中化学性医废、HW03类和HW29类废物、污水处理设施污泥委托有资质的单位进行处置。因此，固体废物去向明确，均可得到妥善处置，不会对评价区域造成明显影响。 6、污染物总量控制 根据项目污染物排放特点，本评价确定的污染物排放总量控制因子为： 废水污染物指标：COD、NH3-N 本项目改扩建后，完善了污水处理设施，院区污水经一体化污水处理装置处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放标准后排入新太乡。 根据工程分析，确定项目建议性总量控制指标如下： COD 0.09t/a、NH3-N 0.022t/a。 7、环境风险结论 通过对医疗废物和医疗废水采取相应的防范措施，项目发生风险的类型和几率都很小，通过加强管理，对全体员工进行风险防范培训，制定应急预案并加强演练，可将事故风险降到最低，环境风险属于可接受程度。 8、清洁生产 本项目采用清洁能源电为能源，尽量利用自然采光和通风，电器、医疗、卫生洁具等设备选用节水、节能设备，并加强管理，节约能源，从源头控制污染物的产生量，评价认为，满足了清洁生产的原则。 9、项目可行性结论 本项目建设符合国家产业政策、符合乡镇规划要求，选址合理，贯彻了“清洁生产、总量控制和达标排放”原则，采取的污染物治理措施经济、技术可行，措施有效。项目在营运期只要严格按照本报告表所提出的污染防治对策，并加强内部环境管理，落实废水、噪声、固废等治理措施，确保各项污染物达标排放，实现环境保护设施的有效运行，从环境保护的角度看，本项目于开江县新太乡新龙街1号新太乡卫生院内改扩建是可行的。 二、建议 （1）本项目必须保证足够的环保资金，以实施与本项目有关的各项治污措施。 （2）做好项目的“三同时”工作。 （3）配置必要的环保人员，监测工作可以委托当地环境监测站进行。 （4）卫生院内应建立一套完善的“环境管理手册”，设定专门的环境机构，赋予环境管理人员执行职能必须的权力。同时加强环保安全的宣传教育。 （5）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近居民、单位的反映，接受当地环境保护部门的监督和管理

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3. 生态影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。