建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 开江县生活垃圾处理厂二期（开江餐厨垃圾无害化综合处理项目）

建设单位（盖章）：四川鑫瑞万远环保科技有限公司

编制日期：    2021年08月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 开江县生活垃圾处理厂二期（开江餐厨垃圾无害化综合处理项目） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2019-511723-48-03-418847 |  |  |
| 建设单位联系人 | 卢先万 | 联系方式 | 15228919789 |
| 建设地点 | 四川省达州市开江县回龙镇陈家沟村 |  |  |
| 地理坐标 | （ 107 度 46 分 27.987秒， 31 度 11 分 6.309 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 2625 有机肥料及微生物肥料制造 | 建设项目 行业类别 | 106生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置（生活垃圾发电除外）；45 肥料制造 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 开江县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 川投资备【2019-511723-48-03-418847】FGQB-0303号 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 208 |
| 环保投资占比（%） | 10.4 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | £否 是： 项目已于2020年6月开工建设，目前尚未投产；项目正在办理处罚手续。 | 用地（用海） 面积（m2） | 10407.15 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目与“三线一单”符合性分析 （1）本项目与生态保护红线符合性分析 根据四川省人民政府《关于印发四川省生态保护红线实施意见的通知》（川府发[2016]45 号）、《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发〔2020〕9 号）将国家级风景名胜区、国家地质公园、国家级森林公园、国家级湿地公园、国家级水产种质资源保护区、生态公益林等区域内，对于维护国家、全省生态安全起极重要作用的区域，以及区域规划环境影响评价提出控制要求且由地方政府批复确定的保护区域划入生态保护红线。 本项目属于川东北经济区，管控要求为控制农村面源污染，提高污水收集处理率，加快乡镇污水处理基础设施建设；建设流域水环境风险联防联控体系；提高大气污染治理水平。本项目污水经治理后排入回龙镇污水处理厂，废气经处理后达标排放，符合以上要求。 根据《四川省生态保护红线实施意见》，达州市涉及四川省生态保护红线涉及的省级以上保护地主要有以下几个： 大巴山生物多样性保护-水源涵养红线区：花萼山国家级自然保护区、百里峡省级自然保护区、四川大巴山国家地质公园、万源市后河偏岩子水源地、万源市观音峡水源地、万源市银洞子一号、万源市银洞子二号、龙潭河特有鱼类国家级水产种质资源保护区。 盆中城市饮用水源-土壤保持红线区：达州市罗江库区集中式饮用水水源保护区。 本项目不涉及被划入的生态保护红线内的管控区域，因此，本项目建设与该区域生态红线划定符合。 （2）本项目与环境质量底线符合性分析 根据调查，项目所在区域环境空气为达标区；区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值；所在区域地表水环境为达标区。项目所在地地下水现状监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水域标准，项目的实施不会降低区域环境质量，不会触及环境质量底线。 （3）本项目与资源利用上线符合性分析 本项目为餐厨垃圾资源化利用项目，本项目营运期主要涉及电能、水资源的使用，电源由临近电网集中供应，项目范围内电力资源较为丰富，本项目营运期耗电量相对较小，对区域电力资源需求较小；项目用水大部分循环使用，新鲜用水量较少，不涉及资源利用上线。 （4）本项目与环境准入负面清单符合性分析 项目建设地位于达州市开江县，开江县不在《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）》和《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第二批）(试行)》范围内，也不在《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》中规定的禁建范围内，目前开江县暂未制定相关产业准入负面清单。因此，本项目不涉及环境准入负面清单；符合当地环境准入负面清单管控相关要求。 综上，本项目总体上能够符合“三线一单”的管理要求。 2、与《达州市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（达市府发【2021】17号）的符合性分析 本项目与《达州市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（达市府发【2021】17号）中的生态环境管控要求符合性如下： 表1-1 全市及各县（市、区）总体生态环境管控要求 行政区划; 全市及各县（市、区）总体生态环境管控要求; 本项目情况; 符合性. 达州市; 1、对钢铁行业提出严格资源环境绩效水平要求； 2、高污染企业限期退城入园； 3、普光气田开发污染防治和环境管理等方面达到国内先进水平； 4、引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入要求； 5、长江干支流岸线1km范围内，不得新建、扩建化工园区和化工项目； 6、严控产业转移环境准入； 7、造纸等产业污染治理和环境管理应达到国内先进水平。优化制浆造纸产产业布局，提升行业清洁生产水平，推动制浆造纸工业向节能、环保、绿色方向发展。; 本项目为餐厨垃圾综合利用项目，不在园区内。; 符合. 开江县; 1、加大流域综合治理，推动污水处理建设提标升级，新增污水处理能力，新建、改建、扩建污水管网，大幅提升截污截流污水收集率，大力整治沿河畜禽养殖污染整治，实现畜禽养殖无害化处理，畜禽粪污综合化利用。 2、推动农村环保基础设施建设，全面推进农村环境综合整治，生活污水处理项目，大力推广生态种植，减少农药化肥使用量。; 项目废水经治理后排入回龙镇污水处理厂处理后达标排放。; 符合. - 3、产业政策符合性判定 项目位于达州市开江县回龙镇陈家沟村，项目为餐厨垃圾无害化资源化项目，项目属于《产业结构调整指导目录(2019 年本)》中第一类“鼓励类” 第四十三项 环境保护与资源节约综合利用 34、餐厨废弃物资源化利用技术开发及设施建设”，符合国家产业政策。 同时项目在开江县发展和改革局完成了《四川省固定资产投资项目备案表》的备案（备案号：川投资备【2019-511723-48-03-418847】FGQB-0303号）。 因此，符合国家产业政策。 4、用地规划符合性 项目位于达州市开江县回龙镇陈家沟村，本项目用地原为一养殖场用地，该养殖场已停产。根据开江县城乡规划编制中心出具的《关于鑫瑞万远环保科技有限公司餐厨垃圾废物资源化建设项目规划设计方案的批复》（开江规划【2019】4号），原则通过鑫瑞万远环保科技有限公司餐厨垃圾废物资源化建设项目规划设计方案。 5、与水污染防治相关政策的符合性 项目与水污染防治相关政策的符合性见表1-2。 表1-2 项目与水污染防治相关政策的符合性分析 政策文件; 文件相关规定; 项目情况; 是否符合. 《水污染防治行动计划》; 狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。; 本项目符合国家产业政策，不属于需取缔的行业; 符合. 《水污染防治行动计划》四川省工作方案》; 环境保护、经济和信息化部门联合制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀和磷化工等行业专项治理方案并组织实施；新建、改建、扩建上述行业的建设项目执行氨氮、化学需氧量等量或减量置换。; 本项目为公共设施管理业，不属于其中规定的行业。; 符合. 6、与大气污染防治相关政策的符合性分析 本项目与大气污染防治的相关政策的符合性见表1-3。 表1-3 本项目与大气防治相关政策比对情况 政策; 相关要求; 本项目情况; 是否符合. 《中华人民共和国大气污染防治法》; 工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。; 本项目生产车间为封闭式，便于大气污染物的收集，可减少项目产生的粉尘和气态污染物的排放; 符合. 《大气污染防治行动计划）》（国发〔2013〕37号）; 全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。; 本项目不使用煤和锅炉。; 符合. 《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》（川府发〔2019〕4号）; 开展燃煤锅炉综合整治。加大燃煤小锅炉淘汰力度。到2020 年，县级及以上城市建成区全面淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉，原则上不再新建每小时 35蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。; 本项目不使用锅炉。; 符合. 7、与土壤污染防治相关政策的符合性 项目与土壤污染防治相关政策的符合性见表1-3 表1-4 项目与土壤污染防治相关政策的符合性分析 政策文件; 文件相关规定; 项目情况; 是否符合. 《中华人民共和国土壤污染防治法》; 各类涉及土地利用的规划和可能造成土壤污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价。环境影响评价文件应当包括对土壤可能造成的不良影响及应当采取的相应预防措施等内容。; 根据导则，本项目为Ⅳ类项目，不需展开土壤环境影响评价; 符合. 生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。; 本项目产生的废物不涉及有毒有害物质，采取了有效措施，能够避免土壤受到污染; 符合. 《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》; 重点单位新、改、扩建项目，应当在开展建设项目环境影响评价时，按照国家有关技术规范开展工矿用地土壤和地下水环境现状调查，编制调查报告，并按规定上报环境影响评价基础数据库。; 本项目不属于土壤环境污染重点监管单位; 符合. 8、相关行业规范符合性分析 1)、与《国务院办公厅关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》符合性分析 根据《国务院办公厅关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》要求：“餐厨废弃物应当实行密闭化运输，运输设备和容器应当具有餐厨废弃物标识，整洁完好，运输中不得泄漏、撒落。”本项目收集采用专用车辆运输，实行了密闭化运输，运输过程通过严格管理，确保运输中不泄漏、撒落。 “要研究完善相关政策和措施，支持餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目建设，积极扶持相关企业发展，引导社会力量参与餐厨废弃物资源化利用和无害化处理。做好技术研发、资源化产品安全性评估等工作，加快建立相应的政策、法规、标准和监管体系，促进餐厨废弃物资源化利用和无害化处理产业发展。各试点城市要高度重视，加强领导，制定切实可行办法，完善相关配套政策措施，认真做好试点工作。其他地区也应结合本地实际，借鉴相关经验，积极推进餐厨废弃物资源化利用和无害化处理工作。”，本项目为餐厨垃圾无害化处理项目，符合相关要求。 2)、与《关于进一步加强城市生活垃圾处理工作的意见》符合性分析 根据意见要求： （五）推进垃圾分类。城市人民政府要根据当地的生活垃圾特性、处理方式和管理水平，科学制定生活垃圾分类办法，明确工作目标、实施步骤和政策措施，动员社区及家庭积极参与，逐步推行垃圾分类。当前重点要稳步推进废弃含汞荧光灯、废温度计等有害垃圾单独收运和处理工作，鼓励居民分开盛放和投放厨余垃圾，建立高水分有机生活垃圾收运系统，实现厨余垃圾单独收集循环利用。进一步加强餐饮业和单位餐厨垃圾分类收集管理，建立餐厨垃圾排放登记制度 （六）加强资源利用。全面推广废旧商品回收利用、焚烧发电、生物处理等生活垃圾资源化利用方式。加强可降解有机垃圾资源化利用工作，组织开展城市餐厨垃圾资源化利用试点，统筹餐厨垃圾、园林垃圾、粪便等无害化处理和资源化利用，确保工业油脂、生物柴油、肥料等资源化利用产品的质量和使用安全。加快生物质能源回收利用工作，提高生活垃圾焚烧发电和填埋气体发电的能源利用效率。 本项目为餐厨垃圾无害化综合处理项目，符合以上要求。 本项目实施后按要求执行，能够符合《国务院办公厅关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》、《关于进一步加强城市生活垃圾处理工作的意见》。 2、选址合理性分析 （1）外环境关系 项目位于达州市开江县回龙镇陈家沟村，项目周边以农村环境为主。项目外环境关系如下: 北侧：紧邻项目为山林（约80m宽），项目北侧约475m处有约15户散居农户； 西侧：紧邻项目为山林（约80m宽），项目西侧约170m为洗煤厂； 南侧：紧邻为回龙镇居民，西南侧约40m有约10户居民（距项目生产区约190~230m，高差为-10 m~-15m）；南侧约210m为回龙镇场镇，高差为-10 m ~-15m，回龙镇中心小学距离本项目约650m，高差为-15 m。 东侧：紧邻项目为山林（约45m），山林附近为农田，东侧约205m有散居农户3户，高差约为-3m；项目东北侧约405m有居民约20户，高差约为+3m。 项目西南侧紧邻县道，隔县道为新宁河（距离项目边界约25m）。 （2）选址合理性 项目所选场址不在生活饮水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区等禁建区域内；场址周边500m范围内无文物、名胜古迹等重大环境敏感点。 本项目分别以综合处理车间、污水处理站边界为起点设置100m卫生防护距离，项目卫生防护距离范围无居民点、医院和学校等敏感点，无制约因素。 本项目污染物经采取措施治理后，对周边外环境影响较小。 a、与《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ 184-2012）的符合性分析 根据《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ 184-2012）: 厂址选择应符合下列条件： 1、工程地质与水文地质应满足处理设施建设和运行的要求。 2、应有良好的交通、电力、给水和排水条件。 3、应避开环境敏感区、泛洪区、重点文物保护区。 根据达州市“达市府发【2006】66号”，回龙镇集中式饮用水源保护区一级保护区为“以保和寨村七组风烟井取水井为中心，半径30 米范围内（保和寨村七组肖家坡）。”;二级保护区为“以取水井为中心，半径30 米至60 米范围内（保和寨村七组肖家坡）。”；准保护区为“以取水井为中心，半径60 米至90米范围内（保和寨村七组肖家坡）”，本项目位于该取水井东侧约2.5km处，因此，本项目不在回龙镇集中式饮用水源保护区范围内。 根据项目地勘，项目区域地质和水文地质能够满足项目建设和运行的需求；项目所在地入口紧邻道路，交通便利；项目靠近回龙镇场镇，电力能够得到保障，项目区市政给水管网已经连通并能正常使用，有良好的给水条件，项目废水能够进入污水处理厂处理后达标排放；项目评价区域不涉及环境敏感区、泛洪区、重点文物保护区。因此，本项目符合《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012）要求。 b、与《城市环境卫生设施规划标准》(GBT 50337-2018)的符合性分析 本项目与《城市环境卫生设施规划标准》中相关符合性见表1-5。 表1-5 项目与(GBT 50337-2018)的符合性分析 (GBT 50337-2018)要求; 本项目情况; 符合性. 餐厨垃圾应在源头进行单独分类、收集并密闭运输，餐厨垃圾集中处理设施宜与生活垃圾处理设施或污水处理设施集中布局。; 本项目原料从源头单独分类、收集，运输过程密闭，由于开江县城市垃圾处理厂周边用地紧张，无法调整出适合本项目建设的用地，因此，开江县城乡规划编制中心将本项目用地选取在开江县回龙镇陈家沟村。; 符合. 餐厨垃圾集中处理设施用地边界与城乡居住用地等区域不应小于0.5km。; 项目位于开江县回龙镇陈家沟村，属于山区丘陵地区，地形复杂，项目地处山坳内，周边有山坡和树林将项目与周边居民隔断，项目恶臭对周边居民影响较小。本项目的建设对于开江县极为必要，开江县相关部门通过实际踏勘，决定将本项目选址于项目所在地，并由开江县城乡规划编制中心出具了《关于鑫瑞万远环保科技有限公司餐厨垃圾废物资源化建设项目规划设计方案的批复》（开江规划【2019】4号），且开江县行政审批局出具了该项目的《建设项目用地预审和选址意见书》（用字第51172320210005号），同意该项目的选址; 符合. 餐厨垃圾集中处理设施综合用地指标不宜小于85m2/（t•d），并不宜大于130m2/（t•d）。; 本项目用地10407.15m2，按2期面积计，用地指标约为130m2/（t•d）。; 符合. 餐厨垃圾集中处理设施在单独设置时，用地内沿边界应设置不小于10m的绿化隔离带; 项目厂区外为山林，宽度不小于20m，且项目建成后，也将在项目内沿边界不小于10m的绿化隔离带。; 符合. 综上所述，项目与周边环境相容，项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目概况 ⑴项目名称：开江县生活垃圾处理厂二期（开江餐厨垃圾无害化综合处理项目）。 ⑵建设单位：四川鑫瑞万远环保科技有限公司。 ⑶建设性质：新建 ⑷行业类别：N 7820 环境卫生管理。 ⑸投资总额：项目总投资为2000万元，一期投资金额为1400万元，二期投资额为600万元，业主自筹，项目分两期建设，本评价仅对项目一期进行评价。 ⑹建设地点：达州市开江县回龙镇陈家沟村。 ⑺建设周期：项目一期已于2020年06月开工建设，预计2021年12月建成投产。 ⑻服务范围：一期：开江县城及乡镇，二期：拟将宣汉县纳入服务范围。 2、项目建设内容及项目组成 本项目为新建项目，在所选址建设餐厨垃圾综合处理厂房、原料仓库、成品仓库，项目不设置办公室和食堂等，也不设置职工宿舍；其中综合处理厂房建筑面积为2165.41m2，H=6m；原料仓库建筑面积为573.35m2，H=6m；成品仓库建筑面积为370.43m2，H=6m。 项目总占地面积15.61亩，约10407.15m2，项目建设内容见表3-3。 表2-1 项目组成及主要环境问题表 工程类别; 建设内容及规模; 主要环境污染问题. 施工期; 营运期. 主体工程; 原料收集系统; 密闭式餐厨废弃物运输车5台（5吨/台，每台车每天运输1-3次）; 项目已基本建成，无环境遗留问题，未造成环境污染事故。; 恶臭、风险. 前处理系统; 位于综合处理厂房内。 设置1座卸料池，约30m3； 设置1台分拣机。 设置预处理设备1套，（含1台破碎机、1台混合搅拌机），预处理设备为1整套设备，全封闭。; 废水、恶臭、废渣、设备噪声. 油水分离系统; 油水分离池1座，容积约20m3，位于综合处理厂房外东侧，靠近大门处。; 废水、废油脂、恶臭. 好氧发酵系统; 位于综合处理厂房内，发酵罐总容积约100m3，设置恒温系统，电加热，温度保持在60-70℃。; 废水、恶臭、 设备噪声. 包装系统; 位于综合处理厂房内，设置封口机1台，使用棉线做封口线。; 废包装材料、噪声. 辅助工程; /; /; /. 公用工程; 给水; 由市政自来水管网供应; /. 供电; 由当地市政供电网直接接入供给; /. 排水; 采用清污分流的排水体制，项目废水经污水处理系统处理后排入开江县回龙镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标后排入新宁河。; /. 绿化; 厂区绿化面积1587.25m2，绿地率21.11%; /. 停车位; 位于厂区入口，设置停车位28个，其中货车停车位2个。; 废气、噪声. 储运工程; 原辅料仓库; 总建筑面积为573.35m2，H=6m，用于储存辅料。餐厨垃圾不储存。; /. 成品仓库; 建筑面积为370.43m2，H=6m，用于有机肥和废油脂的储存，废油脂日产日清。; 风险. 餐厨垃圾运输; 采用密闭式餐厨垃圾专用收集车进行运输; 汽车尾气、噪声. 环保工程; 废气处理; 生产工艺环节产生的废气和污水处理系统的臭气统一采用生物除臭+活性炭进行处理，处理后的废气经1根15米高排气筒（1#）统一达标排放，车间喷淋除臭剂。; 废活性炭. 位于综合处理厂房内，设置1套沼气发电系统（1台200KW的发电机组），采用低氮燃烧装置，配置1根15m高排气筒（2#）。; 废气、噪声. 设置沼气净化装置1套，采用“干法脱硫(Fe2O3脱硫剂)”工艺，沼气经净化后用于发电，设置1套紧急火炬系统。; 固废. 废水处理; 设置废水处理系统1座，固液分离后的废水经隔油处理后进入废水处理系统（气浮+A2O+芬顿氧化+沉淀工艺）处理。处理规模为60m3/d。; 恶臭、 设备噪声. 生活污水处理; 设置化粪池1座，容积约5m3。; 污泥. 固废暂存间; 设置一般固废暂存场，面积约10m2; 风险. 干化池; 1座，建筑面积约10m2; 恶臭. 危险废物; 设置危废暂存间1座，面积1m2。; 风险. 噪声治理设施; 车间采用隔声材料，配隔声、消声、减震装置; /. 环境风险; 设置事故应急池1座，位于项目南侧，容积为300m3; /. 依托工程; /; /; /. 项目不设置办公室，不设置食堂和职工宿舍。 2.产品方案 本项目主要将开江县城区及各乡镇场镇产生的餐厨垃圾通过本项目配置的专用汽车转运至场地内，并对餐厨垃圾进行固液分离，其中固相经好氧发酵后生产有机肥，液相经隔油+气浮处理后通过污水处理站（采用气浮+A2O+芬顿氧化+沉淀工艺）处理后用于厂区冲洗、设备清洗、车辆冲洗以及绿化用水；经隔油池回收的毛油外售给工业油生产厂家作为原料。 项目分2期建设，一期设计能力日处理餐厨垃圾40t，二期新增日处理餐厨垃圾40t的生产能力，本次评价仅对一期进行评价。 项目一期建成后，将形成年处理餐厨垃圾14600t的生产能力，年产有机肥8760t。建设项目主要产品方案详见表2-2。 表2-2 建设项目主要产品方案 序号; 产品名称; 规格; 单位; 产量; 包装方式. 1; 生物有机肥; 50kg/袋; t/a; 8760; 尼龙包装袋（内层为塑料）. 2; 毛油; 50L/桶; t/a; 438; 塑料桶. 产品质量标准：项目主产品有机肥质量标准参照《有机肥料》（NY525-2012）执行。具体指标见表2-3。 表2-3 《有机肥料》（NY525-2012） 项 目; 指 标. 有机质的质量分数（以烘干基计）/%; ≥45. 总养分（氮+五氧化二磷+氧化钾）的质量分数（以烘干基计）/%; ≥5.0. 水分（鲜样）的质量分数/%; ≤30. 酸碱度（pH）; 5.5~8.5. 总砷（以烘干基计）/mg/kg; ≤15. 总汞（以烘干基计）/mg/kg; ≤2. 总铅（以烘干基计）/mg/kg; ≤50. 总镉（以烘干基计）/mg/kg; ≤3. 总铬（以烘干基计）/mg/kg; ≤150. 3.主要设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-4 项目主要设备清单一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 收料池; 30m3; 1座; 外购，用于餐厨垃圾卸料. 2; 卸料斗; 5m3; 1台; 外购，用于有机肥生产辅料卸料. 3; 自动分拣机; 1台; 外购. 4; 预处理设备; 1套; 外购. 预处理设备组成; 破碎机; 1台; 外购，为预处理设备组成部分. 搅拌机; 1台; 外购，为预处理设备组成部分. 5; 发酵罐; 3个20m3，1个50m3; 6个; 外购，用于有机肥生产，电加热. 6; 污水处理站; 60m3/d; 1座; 新建. 7; 封口机; 1台; 外购. 8; 除臭系统; 1套; 外购. 9; 布袋除尘器; 1套; 外购. 10; 风机; 5台; 外购. 11; 双模沼气囊; V=250m3; 1套; 外购，用于沼气暂存. 12; 沼气脱硫装置; 1套; 外购，用于沼气净化. 13; 安全火炬; 1套; 外购. 14; 沼气发电机组; 200KW; 1台; 外购，用于沼气发电. 4.主要原辅料及能源 本项目原辅料消耗及能耗见表2-5。 表2-5 本项目原辅料消耗及能耗一览表 项目; 名称; 年用量(t); 储存量(t); 主要成分; 性状; 包装规格; 用途; 来源. 主 （辅） 料; 餐厨垃圾; 14600; 不储存; 水、有机物、杂质; 固液混合物; 综合利用; 开江、宣汉. 堆肥辅料; 4130.048; 秸秆、米糠等; 颗粒; 50kg/袋; 好氧发酵; 外购. 堆肥快速腐熟剂; 12.629; 乳酸菌、酵母菌等; 粉状; 100g/包; 好氧发酵; 外购. 生物除臭剂; 1; 微生物环保菌剂; 除臭系统; 外购. 除臭剂（喷淋）; 0.4; 液体; 车间除臭; 外购. 包装材料; 29.3万个; 有机肥包装; 外购. 废油脂桶; 2800个; 塑料桶; 储运油脂; 外购. 生物菌（污水站用）; 9; 外购. 芬顿试剂; 18; 污水处理; 外购. 脱硫剂; 1t; Fe2O3; 固体; 沼气脱硫; 外购. 活性炭; 0.04; C; 颗粒; 除臭; 外购. 能源; 水; 547.5m3; /; /; /; /; /; 市政管网. 电; 280万KW.h; /; /; /; /; /; 当地电网. 气; /; /; /; /; /; /; /. (2)项目餐厨垃圾特性 餐厨垃圾是城市有机垃圾中最重要的一种，包括家庭、学校、食堂以及餐饮行业等产生的食物加工下脚料（厨余）和食物残渣（泔脚）。其成分复杂，是油、水、果皮、蔬菜、米面、鱼、肉、骨头以及废餐具、塑料、纸巾等多种物质的混合物。餐厨废弃物的特点是含水量高，水份占到垃圾总量的45-60%；有机物含量高，油脂高，盐分含量高；易腐烂变质，易发酵、易发臭；易滋长寄生虫、卵及病原微生物和霉菌毒素等有害物质。 开江属四川盆地，该地区餐厨废弃物物理成分组成，火锅店以及餐厅食堂等餐厨垃圾水分占比最大，火锅店产生的餐厨垃圾油脂含量高，杂质含量较少；餐厅、食堂等产生的垃圾油脂相对较低，有机质含量高。 开江属我国西南地区，根据本项目区餐饮企业类型以及类似项目餐厨垃圾产量调查统计，火锅店产生的垃圾量约占餐厨垃圾产量的30%，其他餐饮垃圾占 70%，因此，本项目餐厨垃圾物理成份组成如下： 表2-6 本项目餐厨垃圾物理成份表 成份; 水分; 有机物; 纸类; 金属; 塑料; 木竹; 骨类; 油脂. 百分比（%）; 50; 44.82; 0.17; 0.01; 0.07; 0.01; 1.72; 3.2. 5．劳动定员及工作班制 劳动定员：本项目劳动定员为30人。 工作制度：项目年工作365天，每天2班，每班工作8小时。 - 6、规模论证 影响餐厨废弃物产生量因素较多，如人口、消费习惯、饮食习惯、经济水平、居民文化素质等，其中有些因素难以量化，如居民文化素质等；可量化分析的因素包括经济水平、消费水平、人口等。由于各因素相互关联、影响，因此他们对餐厨废弃物产生量的影响复杂，并呈动态变化。 根据《餐厨垃级处理技术规范》（CJJ184-2012）的规定，餐厨垃圾产生量可拨人均日产生量估算，计算公式如下： Mc=RmK 式中，Mc—餐厨垃圾日产生量，kg/d； R—城市或区域常驻人口； m—均餐厨垃圾产生童基数，kg/（人•d）， 通常取0.1kg/（人•d）； K—餐厨垃圾产生量修正系数。经济发达城市、旅游业发达城市或高校多的城区可取1.05～1.15；经济发达旅游城市、经济发达沿海城市可取1.15～1.30：普通城市可取1.00，本次评价K取1.00。 开江县户籍总人口为58.63万人，城镇人口21.77万人，乡村人口36.86万人。其中常住人口44.8万人，常住城镇人口18.06万人，城镇化率40.32%。 随着生活垃圾分类的实施，各城镇餐厨垃圾的收集率会逐步上升，预计到2030年，开江县城镇化率为60%，城镇餐厨垃圾收集率约为95%，则到2030年，开江县及宣汉县收集的城镇餐厨垃圾量约为33.23t/d，再考虑20%的剩余处理能力，因此，本项目一期设计日处理餐厨垃圾能力为40t/d。 项目设置卸料池1座，容积约30m3，采用挤压方式将餐厨垃圾进行固液分离，输送能力为30m3/h，项目每天收运作业时间为14:30~17:30和20:20~23:20，因此，卸料池能够满足日处理餐厨垃圾能力为40t/d的处理能力。 餐厨垃圾管理按照“属地管理、政府主导、社会参与、市场运作”的原则，遵循“减量化、资源化、无害化”理念，实行统一收运和集中处理。 因此，通过对管理、制度、餐厨垃圾分类收集体系的完善，确保餐厨垃圾纳入正规的处理渠道，能有效可保障项目原料来源，满足项目约40t/d的规模所需。 - 7、收运方案 （1）收运路线 本项目餐厨垃圾收运责任主体由四川鑫瑞万远环保科技有限公司负责，本项目位于开江县回龙镇陈家沟村，餐厨垃圾收运路线本着距离最短，车辆使用效率最高、收运量最大、路口最少的原则，考虑运输时间段内开江县交通量及餐厨垃圾产生区域分布，最终确定各个区域餐厨垃圾收集路线。项目收运路线图见图/2-1。 图2-1 项目收运路线图（开江县） （2）收运设施设备 餐厨垃圾运输车辆采用5吨密闭式运输车，车上设有挂桶结构，将垃圾标准提升至车厢顶部，再通过翻料机构将餐厨垃圾倒入车厢内，厢体内设推板装置，可适度压缩和推卸垃圾。后密封盖采用液压装置开启和关闭，特殊的结构和密封材料有效地防止了污水的跑漏现象，避免对环境的二次污染。此外，运输车备有密封式排料装置，垃圾输送口与餐厨垃圾处理设备对接，实现密封排放，避免二次污染。 6、水平衡和物料平衡 项目产生的生活污水经化粪池处理后达开江县回龙镇污水处理厂进水水质标准后，经市政污水管网排入开江县回龙镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标后排入新宁河。 生产废水经厂区自建的污水处理设施处理达到开江县回龙镇污水处理厂进水水质标准后，部分用于设备冲洗用水、地面冲洗水、车辆冲洗用水、厂区绿化用水等，剩余废水经市政污水管网排入开江县回龙镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标后排入新宁河。 本项目用水主要包括生活用水、设备冲洗用水、车辆冲洗用水、地面冲洗用水、绿化用水等，项目生产工艺中不用水。 生活用水：本项目职工人数人30人，年工作时间为365d，厂区内不设置食堂和住宿，参照《四川省用水定额》（DB51/T 2138-2016），本项目员工生活用水量以50L/人•d计，则项目生活用水量为1.5m3/d（547.5m3/a）。 地面冲洗用水：参照《四川省用水定额》（DB51/T 2138-2016），本项目地面冲洗用水量按2L/(m2·d)，项目需冲洗的地面面积（包括综合处理车间、卸料场地）约为3200m2，因此，本项目地面冲洗用水量为6.4m3/d(2336 m3/a)。 设备冲洗用水：项目设备冲洗用水量约为5m3/d(1825 m3/a)。 车辆冲洗用水：项目车辆到场卸料后，需对车辆（包括车斗）进行冲洗，项目每天运输餐厨垃圾的车次约为8车次，冲洗用水量约为4m3/d(1460 m3/a)。 绿化用水：参照《四川省用水定额》（DB51/T 2138-2016），本项目绿化用水量按1.5L/(m2·d)，项目绿化面积1587.25m2，因此，本项目地面冲洗用水量约为2.4m3/d(876 m3/a)。 综上，本项目用水量为19.3m3/d，其中生活用水量为1.5m3/d，其他用水量为17.8m3/d。 3、排水 采用清污分流的排水体制，本项目区内排水系统划分为：冲洗废水和初期污染雨水排水系统、生活污水排水系统、清净雨水排水系统。 生活污水排水系统，主要接收本项目的生活污水，经化粪池处理后排入开江县回龙镇污水处理厂处理后达标排入新宁河。 冲洗废水收集系统主要用于收集和排放装置区各生产辅助设施排出的含油及含有机污染物的生产污水，初期污染雨水系统主要收集可能发生污染的区域地面初期雨水、地面冲洗水、火灾期间的消防水。经自建的污水处理设施处理后排入开江县回龙镇污水处理厂处理后达标排入新宁河。 清净雨水排水系统用于收集和排放本项目区内非污染区雨水、以及后期清净雨水。 本项目水平衡如下。 表2-7 本项目用水类型及用水量 序号; 用水对象; 规模 （日均）; 规模 （最大）; 用水 定额; 日均用水量 （m3/d）; 排水 系数; 日均排水量 （m3/d）. 1; 生活用水; 30人; 30人; 50L/人·d; 1.5; 85%; 1.275. 2; 绿化用水; 1587.25m2; 1587.25m2; 1.5 L/(m2·d); 2.4; 0; /. 3; 地面冲洗用水; 3200 m2; 3200 m2; 2L/(m2•d); 6.4; 85%; 5.44. 4; 设备冲洗用水; /; /; 5m3/d; 5; 85%; 4.25. 5; 车辆冲洗用水; 8车次; 8车次; 0.5 m3/车次; 4; 80%; 3.2. 合计; /; 19.3; /; 14.145. 图 2-2 项目水平衡图 单位：m3/d 本项目物料平衡如下。 表2-8 本项目物料平衡表 输入; 产出. 原辅料; 用量; 产物; 产生量. 单位：t/d; 单位：t/a; 单位：t/d; 单位：t/a. 餐厨垃圾; 40; 14600; 有机肥; 24; 8760. 堆肥辅料; 11.3152; 4130.048; 废油脂; 1.2; 438. 堆肥快速腐熟剂; 0.0346; 12.629; 废水（油水分离后）; 10.48; 3825.2. 油水分离池污泥; 0.011; 4.015; 废渣（分拣）; 0.032; 11.68. 污水站污泥; 0.6（回用量）; 219; 粉尘; 0.0089; 3.241. 损耗; 16.2399; 5927.5635. 合计; 51.9608; 18965.692; 合计; 51.9608; 18965.692. 8、总平面布置合理性分析 项目场区南侧靠近道路设置为入口，为餐厨垃圾物流运输车出入口。场区中东北侧为综合处理车间，综合处理车间内北侧紧邻车间大门处为卸料区，卸料区旁设置油水分离池，车间外南侧靠近场地边缘设置污水处理站和消防水池。 原料车间（用于辅料的储存）位于项目场地西侧；成品库位于综合处理车间的西侧，离综合处理车间较近，便于成品的运输。 各类工艺设施按功能分区相对集中，生产工艺流程合理顺捷，分区明确，互不干扰，便于生产运行管理。 场地位于山坳内，生产车间设置位置尽可能远离周边敏感目标，且项目四周均有山林，山林宽度最少为20m，可有效降低项目恶臭和噪声对周边环境的影响。 装置布置充分考虑了工艺系统的设计要求，此外为降低能耗，将与工艺要求相关密切的设备尽量靠近布置。设备的平面采用“同类设备相对集中的流程式”布置。流程式布置可减少工艺管线的交叉往来，既减少了基建投资，又减少了介质在管道中的阻力降。 除臭装置位于综合处理车间外，能减少管道的长度，降低能耗，除臭装置排口位于回龙镇场镇的下风向，可减少项目恶臭对回龙镇镇区的影响。 综上所述，本项目的总平面布置从环境保护角度合理、可行。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程： - 施工期工艺流程 本项目已于2020年6月开工建设，项目主体建筑厂房已基本建成，到目前为止，项目无环境遗留问题，未造成环境污染事故。 项目后续施工主要为厂房内装修及设备安装等，其主要工艺流程如下： 设备安装 固废 扬尘、噪声 固废 扬尘、噪声 厂房装修 图2-3 项目施工期工艺流程及产污位置图 - 营运期工艺流程 1、餐厨垃圾处理工艺选择 （一）餐厨垃圾处理工艺介绍 目前餐厨垃圾处理的主要技术包括填埋、焚烧、厌氧消化、好氧堆肥、直接烘干作饲料和微生物处理技术，下面对以上几种技术介绍如下: 1、填埋处理技术 填埋法是目前世界各国城市生活垃圾处理的主要方法，即将生活垃圾埋入地下，利用好氧微生物、兼性厌氧微生物和厌氧微生物将大分子降解成小分子的生物化学过程。 填埋法的优点是：处理量大，运行费用低;工艺相对较简单;是其它处理方法的残渣的最终消纳场。 其缺点是：占用大量土地，耗用大量征地等费用;填埋场占地面积大，处理能力有限，服务期满后仍需新建填埋场，进一步占用土地资源；餐厨垃圾的渗出液会污染地下水及土壤，垃圾堆放产生的臭气严重影响空气质量，形成不可逆的对周围大范围的大气及水土的二次污染;没有对垃圾进行资源化处理。 2、焚烧处理技术 焚烧是垃圾中的可燃物在焚烧炉中与氧进行燃烧过程，焚烧处理量大，减容性好，焚烧过程产生的热量用来发电可以实现垃圾的能源化。但由于餐厨垃圾 70%以上为液体部分，热值较低，不适合用来发电;同时燃烧会产生烟气等大量有害气和有害烧结渣等固体残渣， 从一种污染转化为另一种更为严重、更为广泛的污染。 优点是焚烧处理量大，减容性好;热量用来发电可以实现垃圾的能源化。 缺点是对垃圾低位热值有一定要求，餐厨垃圾水分含量高会增加焚烧燃料的消耗，增加处理成本;焚烧厂垃圾贮坑储存，会增加坑内的浸出水量。 3、厌氧消化处理技术 厌氧消化是无氧环境下有机质的自然降解过程。在此过程中微生物分解有机物，最后产生甲烷和二氧化碳。影响反应的环境因素主要有温度、pH 值、厌氧条件、C/N、停留时间、微量元素(如 Ni，Co，Mo 等)以及有毒物质的允许浓度等。 优点是：具有高的有机负荷承担能力；全封闭处理过程减少二次污染；能回收生物质能。 缺点是：工程投资大；设备安装调试相对困难，工艺较复杂；运营成本高。 4、高温堆肥技术 高温堆肥是在有氧的条件下，依靠好氧微生物(主要是好氧细菌)的作用来进行的。在堆肥过程中，有机废物中的可溶性有机物质可透过微生物的细胞壁被微生物直接吸收，而不溶的胶体有机物质，先被吸附在微生物体外，依靠微生物分泌的胞外酶分解为可溶性的物质，再深入细胞。微生物通过自身的生命代谢活动，进行分解代谢(氧化还原过程)和合成代谢(生物合成过程)，把一部分被吸收的有机物氧化成简单的无机物，并放出生物生长、活动所需要的能量，把另一部分有机物转换合成新的细胞物质，使微生物生长繁殖，产生更多的生物体。 优点是处理工艺简单，餐厨垃圾在前端即可进行油水及残渣分离，资源化程度较高；垃圾预处理和堆肥阶段全封闭空气处理，可有效防止餐厨垃圾对空气的污染；产品农用价值高，可广泛应用于农业生产，可有效避免农田盐碱化。无害化处理不产生饲料产品，可有效避免餐厨垃圾的同源性问题；餐厨垃圾处理能耗小。 缺点是无害化不彻底；有机肥料质量受餐厨垃圾成分制约很大，销路往往不畅；堆肥处理周期较长。 （二）本项目餐厨垃圾处理工艺选择: 餐厨垃圾有机物含量高，营养元素全面，C/N 比较低，惰性废物(如废塑料等) 含量较少，是微生物的良好营养物质，非常适用于有机肥输出原料，利于制作农用有机肥产品；氮、磷、钾的添加，可使产品根据耕种农业的要求生产出附加价值更高的有机肥或复混有机肥。 由此，综合环保要求、投资回报、技术成熟度以及资源化产品等因素，本项目餐厨垃圾处理工艺确定为好氧（高温）堆肥。 项目营运期工艺流程如下: 注：以上设备除封口机外均会产生设备冲洗废水。 图2-4 项目生产工艺流程及产污位置图 工艺流程简述： （1）卸料 本项目的运输车辆从各地将收集好的餐厨垃圾（含水率约50%）运至项目卸料场地，在卸料场内将餐厨垃圾卸入卸料斗内，并对卸料后的车辆进行冲洗，卸料斗设置封盖，不卸料时将其封盖，仅在卸料时才开启。 餐厨垃圾经收运车辆收集后运送至厂区，满载车辆经汽车衡称重并记录后驶向卸料区，根据监控室和现场调度指示，倒车驶向指定卸料位。 餐厨垃圾收集车进入指定卸料位后，首先打开车辆底部阀门，将餐厨垃圾中的易分离水通过放水渠泄水至卸料池底部。然后打开尾部卸料门，将餐厨垃圾卸至接收料斗，作业完成后，采用卸料区内的高压水枪及时冲洗车辆卸料仓内部，避免遗留遗撒。 该工序涉及的设备：运输车辆。 该工序产生的污染物：恶臭、车辆冲洗废水。 （2）固液分离 接收料斗底部设置双螺旋给料机，该双螺旋给料机不仅对大块垃圾及袋装垃圾有粗破碎功能，同时可挤压出垃圾中的水分，产生大量沥液，接收料斗底板设计多孔结构，沥液通过多孔进入料斗底部，将混杂在液相中的杂质分离后输送至自动分选机，一方面保证了餐厨垃圾当中有机质的充分利用，另一方面确保了后端油水分离设备的正常运行。沥液通过泵的提升进入油水分离系统，料斗中剩余物料经集料输送机输送至自动分选机。 在卸料斗中的餐厨垃圾通过沥水实现固液分离，其中约70%为固相，30%为液相，其中固相含水率约为32.4%，其中固相进入后续生产有机肥系统，液相进入油水分离池。 该工序涉及的设备：卸料斗。 该工序产生的污染物：恶臭、卸料斗冲洗废水。 （3）分拣 自动分选系统的主要设备以自动分选机为主。单台自动分选机处理能力为5t/h，经过自动分选设备以后，分选出塑料、纸张、金属等杂物约1.444t/d，回收利用。 餐厨垃圾经固液分离后的固相，通过螺旋式输送带进入自动分拣机，自动分拣机其作用是将餐厨垃圾破碎，同时将其中的轻物质和不易破碎的重质物分离出来，在自动分拣机中通过机械将餐厨垃圾中的非有机质（金属、塑料）等，根据餐厨垃圾物理成分，其中金属和塑料等非有机质占比（以总餐厨垃圾量计）约为0.08%，经分拣之后的有机质通过传送带进入预处理设施的破碎机。单台自动分选机处理能力为5t/h。 该工序涉及的设备：自动分拣机。 该工序产生的污染物：恶臭、设备冲洗废水、噪声。 （4）破碎 经分拣后的餐厨垃圾（有机质部分）进入破碎机，破碎机主要将其中的较硬较大骨、纸、木、竹等破碎成较小的碎块（约20mm），经破碎后的餐厨垃圾进入搅拌机。 该工序涉及的设备：破碎机。 该工序产生的污染物：恶臭、设备冲洗废水、噪声。 （5）混合搅拌 经破碎后的餐厨垃圾进入搅拌机，与堆肥辅料（主要成分为秸秆、米糠等）一起进行混合搅拌，餐厨垃圾与辅料比例约为7：3。辅料通过人工拆包后倒入辅料的卸料斗，卸料斗有封盖，在需要加入辅料时才开启，辅料进入卸料斗后通过螺旋输送机送入搅拌机内。 该工序涉及的设备：搅拌机。 该工序产生的污染物：恶臭、设备冲洗废水、噪声、粉尘。 需说明的是：破碎和混合搅拌均属于预处理设施，预处理设施为整套设备，全封闭。 （6）好氧发酵 经混合后的餐厨垃圾和堆肥辅料通过管道进入好氧发酵罐（4个，3个容积均为20m3，另外1个容积均为50m3）中，在好氧发酵罐中进行堆肥发酵，项目堆肥发酵添加堆肥快速腐熟剂（主要成分乳酸菌、酵母菌等），堆肥快速腐熟剂添加量约为1kg/t原料，在发酵罐中发酵约48h后，制成有机肥成品。 发酵罐采用电做能源，自动保温，工作温度约为60~70℃。整个发酵罐为密封罐，内设搅拌器，发酵罐顶部设置有1个排气孔，产生的废气经排气孔排入进入除臭系统。 该工序涉及的设备：发酵罐。 该工序产生的污染物：恶臭、设备冲洗废水、噪声。 （7）包装 有机肥制造成成品之后，人工将包装袋（内衬为塑料，外层为尼龙）紧包住发酵罐出料口，待装入足量的有机肥后，用封口机对包装袋进行封口，封口机采用封口线进行封口，成品有机肥含水率＞20%，因此，此过程无粉尘产生。 该工序涉及的设备：封口机。 该工序产生的污染物：噪声、废包装材料。 经固液分离后的液相进入油水分离池进行处理，其工艺流程简述如下： （1）油水分离 经固液分离后的液相直接进入油水分离池（池容20m3），在油水分离池进行油水分离。其中毛油直接用塑料桶装好后外售工业油生产厂家作为原料；废水进入污水站进行深度处理。 该工序涉及的设备：油水分离池。 该工序产生的污染物：冲洗废水、污泥。 （2）污水治理 经油水分离后的废水经气浮后进入污水处理系统（气浮+A2O+芬顿氧化+沉淀工艺），厌氧池及缺氧池中添加生物菌剂，投料比例约为1kg/t废水，厌氧池、好氧池每个容积均为120m3；加入的生物菌剂起絮凝沉淀作用，并产生厌氧和缺氧工序，经处理后的水进入曝气池（池容120m3）曝气，之后进入沉淀池沉淀处理，芬顿氧化塔容积约为15m3，废水经处理达开江县回龙镇污水处理厂进水水质标准后，部分用于场地冲洗、设备冲洗、车辆冲洗以及绿化用水，剩余部分通过厂区外的市政污水管网排入开江县回龙镇污水处理厂进行处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标后排入新宁河。 该工序涉及的设备：污水处理站。 该工序产生的污染物：恶臭、污泥(含水率约60%)、废水。 （3）沼气净化利用系统 A、沼气利用方案 从污水站生成的沼气是一种燃料，其主要成分是甲统和二氧化碳，本项目产生的沼气经净化后用于沼气发电，电能用于厂区生产供电，余电并入当地电网。 B、沼气净化方案 本项目沼气采用“干法脱硫（Fe2O3脱硫剂）”工艺。 脱水：沼气中含有一定量的水分，不经过脱水会在设备气体管路中聚集，和硫化氢结合会产生腐蚀性的酸溶液，引起腐蚀。从污水站出来含有水分的沼气在经过冷凝器时，其中所含水分冷却凝结，以达到干燥的目的。 脱硫：沼气中含有一定量的硫化氢，因为硫化氢具有毒性、腐蚀性，其浓度应限制在规定值以下。本项目餐厨垃圾厌氧消化产生的沼气 H2S含量较低，推荐采用干法脱硫工艺。干法脱硫是在脱硫设备内装填一定高度的脱硫剂，沼气自下而上通过脱硫剂（以氧化铁为主要活性催化组分），H2S被去除（脱硫率可达90%以上）。脱硫工艺原理如下： 脱硫：Fe2O3·H2O+3H2S= Fe2S3·H2 O +3H2 O 再生：2Fe2S3·H2 O + 3O2 = 2 Fe2O3·H2O +6S 图2-5 项目沼气净化系统工艺流程图 C、沼气收集系统 本项目沼气采用双膜沼气囊贮存，膜材采用耐腐蚀的环保专用复合材料，主要由高强抗拉纤维、气密性防腐涂层、表面涂层（PVDF）组成，具有防腐、抗老化、抗微生物及紫外线等功能。双膜沼气褒具有以下特点： a.沼气可全部压出。双膜沼气囊为柔性材料可折叠，可以将罐内气体全部压出，使用率为100%。 b.投资少占地而积少。作为干式储气使用可以直接建于地面，外形美观。耐腐蚀寿命长，主要部件为耐腐蚀专用柔性膜，不需要防腐处理。 c.自动恒压输出。储气囊自己备自动控制系统，在调压室充气注气或泄气来调节沼气内膜曲张从而调节压力和稳定其建筑结构。 d.安全性高。内膜始终处于压力平衡中，不会泄漏储蓄气体，外膜即使泄漏少量气体，泄漏的气体也只是空气，没有任何安全威胁。 e.重量轻，基础建设要求低，建设成本低，拆装便利，方便检修。 D沼气发电系统 主要由1台200kw沼气发电机组组成，净化后沼气燃料进入沼气发电机组，从而驱动与沼气内发电机产生电力。 图2-6 项目沼气发电系统流程图 为安全起见，本项目设一套紧急火炬系统，当污水站产生的沼气泄漏等非正常情况下，紧急火炬会将整个系统内所有的沼气燃烧处理，以避免因沼气泄漏而导致风险事故。 导致风险事故。 - 二、主要污染工序 1、施工期主要污染工序 结合图2-3，本项目施工期产污环节分析如下： ①厂房装修 噪声：切割机、电焊机等加工机械造成； 扬尘：材料堆放、车辆行驶等造成； 固废：施工废弃物、生活垃圾； 污水：施工废水、施工人员生活污水； 废气：装修废气、施工机械运行排放的尾气。 ②设备安装 噪声：动力噪声； 扬尘：材料堆放、车辆行驶等造成； 固废：施工废弃物、生活垃圾； 污水：施工人员生活污水； 废气：施工机械废气。 2、营运期主要污染工序 根据本项目的具体情况结合图2-4可知，项目营运期主要环境问题是生产过程中的生产废水、设备噪声、生产固废、设备清洗废水、生活污水、生活垃圾等，见表2-1。 表2-1 营运期主要污染源及污染因子识别 污染物; 污染来源; 主要污染因子. 废气; 综合处理车间; 恶臭、粉尘. 污水处理设施; 恶臭. 好氧发酵罐; 恶臭. 卸料斗; 恶臭. 运输车辆; 扬尘、汽车尾气. 沼气发电机组; 颗粒物、SO2、NOX等. 废水; 设备清洗废水; PH、COD、SS、氨氮、动植物油. 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N等. 地面冲洗水; PH、COD、SS、氨氮、动植物油等. 车辆冲洗废水; PH、COD、SS、氨氮、动植物油等. 噪声; 各生产设备; 噪声. 固体废物; 职工生活; 生活垃圾. 污水处理设施; 油水分离池污泥、污水站污泥、化粪池污泥. 一般工业固废; 废油脂、废包装材料、分拣废渣、废脱硫剂. 粉尘治理; 除尘灰. 设备维修; 含油抹布、手套、棉纱等. 恶臭治理; 废活性炭. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目厂房已基本建设完成，但尚未投产，项目在施工期间，未造成环境污染事故，无环境遗留问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 一、环境空气 （1）常规污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等，本评价采用达州市生态环境局公开发布的《2020年达州市环境状况公报》的质量数据。 根据《2020年达州市环境状况公报》中关于全市空气质量的数据表明，2020年全市空气质量日均值达标率为93.3%，较上年提高2.0个百分点。市城区及各县（市）空气质量达标率为89.3%~97.5%，其中，宣汉县94.3%，万源市97.5%，开江县95.1%，渠县93.4%，大竹县90.2%，市城区89.3%。全市环境空气中主要污染物PM10、PM2.5和O3。市城区SO2、NO2、PM10、CO和O3年评价结果达标，PM2.5年评价结果超标，超标倍数为0.11倍；各县（市）SO2、NO2、PM10、CO、O3和PM2.5年评价结果均达标。 综上，项目所在区域属于达标区。 （2）特征污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5 千米范围内近3 年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1 个点位补充不少于3 天的监测数据。 本项目排放的大气特征污染物为H2S、NH3、TSP，为了解项目所在区域H2S、NH3和TSP的环境质量现状，本次评价委托四川锡水金山环保科技有限公司于2020年07月26日~2020年08月01日对项目所在区域的H2S、NH3环境空气质量现状进行了监测，并委托达州恒福环境检测服务有限公司于2020年12月19日~2020年12月25日对项目所在区域的TSP的环境空气质量现状进行了监测。监测数据具体如下： 1、监测项目 ①H2S、NH3、TSP 2、监测时间及频率 监测时间：H2S、NH3:2020年07月26日~2020年08月01日；TSP: 2020年12月19日~2020年12月25日。 监测频率： H2S、NH3监测小时平均浓度值、TSP监测日均值。 3、监测点位 监测点位布设见表3-1。 表3-1 大气环境监测点位基本信息 编号; 监测点位置; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界 距离. 1#; 项目所在地; H2S、 NH3、TSP; H2S、NH3：2020.07.26 ~2020.08.01 TSP: 2020.12.19 ~2020.12.25; /; 0m. 2#; 项目外西侧; 西; 500m. 4、监测结果 监测结果见表3-2。 表3-2 大气环境质量现状监测结果表 监测 点位; 污染物; 平均时间; 评价标准/(μg/m3); 监测浓度范围/(μg/m3); 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 1#; H2S; 1h; 10; 1~4; 40; 0; 达标. NH3; 1h; 200; 20~40; 20; 0; 达标. TSP; 24h; 300; 165~214; 71.3; 0; 达标. 2#; H2S; 1h; 10; 3~4; /; 0; 达标. NH3; 1h; 200; 40~80; 40; 0; 达标. TSP; 24h; 300; 170~218; 72.7; 0; 达标. 注：H2S检出限为0.001mg/m3。 由表2-2统计结果表明，区域监测点位的H2S、NH3、TSP均未超标，能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中表D.1中标准限值。 二、地表水环境 项目生活污水经周边农户已建预处理池处理后用作农肥，项目可能涉及的地表水水体为新宁河。 达州市生态环境局在新宁河下游大石堡平桥设置有1个国控监测断面，并在达州市生态环境局网站逐月公布上一月断面水质监测数据，根据达州市生态环境局公布的2021年3月、2021年4月、5月、6月的达州市地表水水质月报结果如下： 表3-3 开江县新宁河大石堡平桥水质评价结果 序号; 时间; 河流; 断面名称; 断面属性; 目标类别; 本月类别; 达标情况. 1; 2021年3月; 新宁河; 大石堡平桥; 县界（开江县-宣汉县）; Ⅲ; 劣V; 不达标. 2; 2021年4月; IV; 不达标. 3; 2021年5月; IV; 不达标. 4; 2021年6月; V; 不达标. 综上，新宁河大石堡平桥断面水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求，因此，项目地表水环境质量现状较差。 针对目前新宁河沿途生活污水、农业面源污水，“开江县环境保护十三五规划”明确提出：①开展开江县16个乡镇污水治理项目，②完成开江县城市污水处理厂的技改扩能，③完善县城城市污水收集管网系统，提高城镇污水管网覆盖率以及城镇污水收集率，城区生活污水集中处理率达到90%以上，实现全面达标排放”。 本项目废水经厂区污水处理站处理后经管网通至回龙镇污水处理厂处理后达标排放，本项目的建设不会增加新宁河的污染负荷。 三、声环境 本次评价为了解项目所在区域声环境质量现状，特委托四川锡水金山环保科技有限公司于2020年07月26日～2020年07月27日对其厂界声环境质量现状进行了监测，因项目周边敏感点（项目西南侧农户住宅处）距离本项目产噪设备最近距离约为200m，因此，本项目声环境敏感目标仅选取项目西南侧农户住宅处进行声环境质量现状监测，具体如下： 1、监测点位 共布置了5个噪声监测点，监测点位见表3-4。 表3-4 噪声监测布点 监测点编号; 监测点位; 备注. 1#; 项目厂界东侧1m处; 场界. 2#; 项目厂界南侧1m处; 场界. 3#; 项目厂界西侧1m处; 场界. 4#; 项目厂界北侧1m处; 场界. 5#; 项目西南侧农户住宅处; 敏感点. 2、监测方法及方法来源 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）有关技术规范要求执行。 3、监测时间和频率 监测时间：2020年07月26日～2020年07月27。 监测频率：连续监测2天，每天昼、夜间各一次。 4、评价方法 采用实测值（LAeq）与标准值进行比较的方法进行评价。 5、监测结果 监测结果见下表3-5。 表3-5 声环境现状监测结果 编号; 监测点位; 监测时间、时段及结果[单位：dB(A)]; 评价标准. 2020.07.26; 2020.07.27. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 项目厂界东侧1m处; 52; 42; 51; 43; 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A). 2#; 项目厂界南侧1m处; 50; 41; 52; 40. 3#; 项目厂界西侧1m处; 52; 42; 50; 42. 4#; 项目厂界北侧1m处; 51; 40; 51; 41. 5#; 项目西南侧农户住宅处; 54; 44; 55; 45. 根据监测结果可知，项目所在区域昼间、夜间噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值要求，项目区域内声环境质量较好。 - 四、地下水 为了解区域地下水质量现状，本评价委托四川锡水金山环保科技有限公司于2020年07月26日~07月28日所做的地下水监测。 1、监测点位置 共设置3个水质监测点，6个水位监测点，本次监测点位于地下水评价范围以内，监测点位详见下表。 表3-6 地下水监测点位置 点位信息; 调查结果（m）. 点位名称; 调查日期; 点位编号; 海拔; 埋深; 地下水高程. 项目场内北侧水井; 2020.07.26~ 2020.07.28; 1#; 458; 1.52; 456.48. 项目东侧居民水井; 2#; 467; 2.06; 464.94. 项目西侧居民水井; 3#; 447; 1.03; 445.97. 项目东北侧居民水井; 4#; 469; 1.83; 467.17. 项目西北侧居民水井; 5#; 448; 2.00; 446.00. 项目西北侧居民水井; 6#; 444; 1.51; 442.49. 地下水高程=点位海拔-水位。 通过以上水位调查可知，项目区域地下水流向为自东北向西南。 2、监测项目、监测时间 （1）监测项目：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、pH、水温、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量（CODMn法，以O2计）、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数共计28项； （2）监测时间：2020年07月26日~2020年07月28日。 3、采样及分析方法 采样按规范进行，分析方法采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的规定方法。 4、评价方法和评价标准 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水域标准。 采用单项标准指数法评价，其数学模式如下： Sij=CijCis 一般污染物： 式中：Sij——i污染物在监测点的j的标准指数； Cij——i污染物在监测点j的浓度值（mg/L）； Cis——i污染物的水环境质量标准值（mg/L）。 pH： Q泄漏速率=CdArρl2(Pl−Pα)ρl+2gh pHj≤7.0 Leq总＝10lgi=1n100.1Leqi pHj >7.0 式中：pHj——监测点j的pH值；pHsd——水质标准pH下限值； pHsu——水质标准pH的上限值。 5、地下水质现状监测结果 监测统计结果见表3-7。 表3-7 地下水环境质量现状监测结果及评价 单位：mg/L，pH无量纲 点位信息; 检测项目; 检测结果（mg/L）; 标准指数; 标准值. 07.26; 07.27; 07.28. 1#; 项目地内北侧水井（E：1073 °46＇3.69＂ N：31 °10＇44.72＂）; pH（无量纲）; 7.2; 7.4; 7.5; 0.133~0.333; 6.5~8.5. 水温（℃）; 18.3; 18.5; 18.8; /; /. 总硬度; 121; 128; 130; 0.269~0.289; ≤450. 溶解性总固体; 212; 214; 217; 0.212~0.217; ≤1000. 氨氮; 0.490; 0.485; 0.477; 0.954~0.98; ≤0.5. 耗氧量（CODMn法，以O2计）; 0.74; 0.90; 0.95; 0.247~0.317; ≤3.0. 硝酸盐; 0.054; 0.056; 0.053; 0.00265~0.0028; ≤20. 亚硝酸盐; ＜0.016; ＜0.016; ＜0.016; 未检出; ≤1.0. 氯化物; 1.46; 1.47; 1.50; 0.00584~0.006; ≤250. 硫酸盐; 8.40; 8.96; 8.44; 0.0336~0.0358; ≤250. 氟化物; 0.096; 0.126; 0.077; 0.077~0.126; ≤1.0. 挥发酚; ＜0.0003; ＜0.0003; ＜0.0003; 未检出; ≤0.002. 氰化物; ＜0.002; ＜0.002; ＜0.002; 未检出; ≤0.05. 碳酸根; ＜5; ＜5; ＜5; 未检出; /. 重碳酸根; 154; 152; 155; /; /. 六价铬; ＜0.004; 0.005; ＜0.004; 未检出~0.1; ≤0.05. 钠; 5.45; 5.52; 5.42; 0.0271~0.0276; ≤200. 钾; 2.30; 2.30; 2.31; /; /. 钙; 42.1; 40.0; 38.8; /; /. 镁; 4.50; 4.32; 4.61; /; /. 铅; ＜0.0025; ＜0.0025; ＜0.0025; 未检出; ≤0.01. 镉; ＜0.0005; ＜0.0005; ＜0.0005; 未检出; ≤0.005. 砷; ＜0.0003; ＜0.0003; ＜0.0003; 未检出; ≤0.01. 汞; ＜0.00004; ＜0.00004; ＜0.00004; 未检出; ≤0.001. 铁; ＜0.03; ＜0.03; ＜0.03; 未检出; ≤0.3. 锰; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; 未检出; ≤0.10. 总大肠菌群（MPN/100ml）; ＜2; ＜2; ＜2; 未检出; ≤3.0. 细菌总数（CFU/ml）; 10; 10; 20; 0.1~0.2; ≤100. 2#; 项目东侧居民水井 （E：107 °46＇16.42＂ N：31 °10＇43.11＂）; pH（无量纲）; 7.0; 7.2; 7.2; 0~0.133; 6.5~8.5. 水温（℃）; 17.1; 17.2; 17.0; /; /. 总硬度; 350; 353; 353; 0.778~0.784; ≤450. 溶解性总固体; 613; 617; 615; 0.613~0.617; ≤1000. 氨氮; 0.244; 0.249; 0.238; 0.476~0.498; ≤0.5. 耗氧量（CODMn法，以O2计）; 0.32; 0.41; 0.35; 0.107~0.137; ≤3.0. 硝酸盐; 6.36; 6.69; 6.62; 0.318~0.3345; ≤20. 亚硝酸盐; ＜0.016; ＜0.016; ＜0.016; 未检出; ≤1.0. 氯化物; 41.9; 42.4; 41.8; 0.167~0.1696; ≤250. 硫酸盐; 42.9; 45.0; 44.3; 0.1716~0.18; ≤250. 氟化物; 0.050; 0.045; 0.043; 0.043~0.050; ≤1.0. 挥发酚; ＜0.0003; ＜0.0003; ＜0.0003; 未检出; ≤0.002. 氰化物; ＜0.002; ＜0.002; ＜0.002; 未检出; ≤0.05. 碳酸根; ＜5; ＜5; ＜5; /; /. 重碳酸根; 371; 368; 369; /; /. 六价铬; 0.004; ＜0.004; ＜0.004; 未检出~0.08; ≤0.05. 钠; 24.1; 24.8; 24.8; 0.1205~0.124; ≤200. 钾; 2.31; 2.27; 2.23; /; /. 钙; 93.2; 93.2; 94.6; /; /. 镁; 34.2; 34.3; 35.1; /; /. 铅; 0.0036; 0.0028; 0.0033; 0.28~0.36; ≤0.01. 镉; 0.0005; 0.0006; 0.0005; 0.1~0.12; ≤0.005. 砷; ＜0.0003; ＜0.0003; ＜0.0003; 未检出; ≤0.01. 汞; ＜0.00004; ＜0.00004; ＜0.00004; 未检出; ≤0.001. 铁; ＜0.03; ＜0.03; ＜0.03; 未检出; ≤0.3. 锰; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; 未检出; ≤0.10. 总大肠菌群（MPN/100ml）; 2; 2; 2; 0.67~0.67; ≤3.0. 细菌总数（CFU/ml）; 40; 30; 40; 0.3~0.4; ≤100. 3#; 项目西侧居民水井 （E：107°45＇45.25＂ N：31 °10＇47.08＂）; pH（无量纲）; 7.1; 7.0; 7.2; 0~0.133; 6.5~8.5. 水温（℃）; 17.4; 17.5; 17.2; /; /. 总硬度; 322; 328; 330; 0.716~0.733; ≤450. 溶解性总固体; 511; 515; 513; 0.511~0.515; ≤1000. 氨氮; 0.348; 0.353; 0.348; 0.696~0.706; ≤0.5. 耗氧量（CODMn法，以O2计）; 0.46; 0.63; 0.52; 0.153~0.21; ≤3.0. 硝酸盐; 6.30; 6.67; 6.88; ≤20. 亚硝酸盐; ＜0.016; ＜0.016; ＜0.016; 未检出; ≤1.0. 氯化物; 47.0; 46.9; 47.1; 0.1876~0.1884; ≤250. 硫酸盐; 49.1; 48.9; 51.3; 0.1956~0.2052; ≤250. 氟化物; 0.057; 0.048; 0.057; 0.048~0.05; ≤1.0. 挥发酚; ＜0.0003; ＜0.0003; ＜0.0003; 未检出; ≤0.002. 氰化物; ＜0.002; ＜0.002; ＜0.002; 未检出; ≤0.05. 碳酸根; ＜5; ＜5; ＜5; /; /. 重碳酸根; 282; 283; 284; /; /. 六价铬; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004; 未检出; ≤0.05. 钠; 21.5; 23.3; 21.6; ≤200. 钾; 2.25; 2.28; 2.31; /; /. 钙; 75.7; 80.6; 76.8; /; /. 镁; 30.2; 29.7; 29.8; /; /. 铅; 0.0036; 0.0034; 0.0031; 0.31~0.36; ≤0.01. 镉; ＜0.0005; ＜0.0005; ＜0.0005; 未检出; ≤0.005. 砷; ＜0.0003; ＜0.0003; ＜0.0003; 未检出; ≤0.01. 汞; ＜0.00004; ＜0.00004; ＜0.00004; 未检出; ≤0.001. 铁; ＜0.03; ＜0.03; ＜0.03; 未检出; ≤0.3. 锰; ＜0.01; ＜0.01; ＜0.01; 未检出; ≤0.10. 总大肠菌群（MPN/100ml）; 2; 2; 2; 0.67~0.67; ≤3.0. 细菌总数（CFU/ml）; 20; 20; 30; 0.2~0.3; ≤100. 注：当检测数据低于方法检出限时，表示为“＜”检出限的值。 由表4-8可以看出，项目所在地地下水现状监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水域标准，说明项目区域地下水质量良好。 - 五、生态环境 本项目位于开江县回龙镇，根据现场调查，项目所在区域为农村地区。项目区植被覆盖率极高，生物多样性程度低。项目周边主要植被为人工种植的农作物，例如常见的小麦、玉米等，无天然林及珍稀植被，场区基本无大型兽类出没，陆生动物主要有山雀、蛇、兔等，以及各类昆虫和鼠等小型啮齿类动物等。本项目区域内无国家及省市级重点保护的濒危、稀有动植物及受保护的野生动植物，无自然保护区和风景名胜区，属于生态环境非敏感区，区域生态环境现状质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 一、外环境关系 项目位于达州市开江县回龙镇陈家沟村，项目周边以农村环境为主。项目外环境关系如下: 北侧：紧邻项目为山林（约80m宽），项目北侧约475m处有约15户散居农户； 西侧：紧邻项目为山林（约80m宽），项目西侧约170m为洗煤厂； 南侧：紧邻为回龙镇居民，西南侧约40m有约10户居民（距项目生产区约190~230m，高差为-10 m~-15m）；南侧约210m为回龙镇场镇，高差为-10 m ~-15m，回龙镇中心小学距离本项目约650m，高差为-15 m。 东侧：紧邻项目为山林（约45m），山林附近为农田，东侧约205m有散居农户3户，高差约为-3m；项目东北侧约405m有居民约20户，高差约为+3m。 项目西南侧紧邻县道，隔县道为新宁河（距离项目边界约25m）。 二、主要环境保护目标 本项目主要环境保护目标和级别如下： 1.环境空气：厂界外500 米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域的环境质量应达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2.声环境：本项目厂界外50 米范围内声环境质量应达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 3.地下水环境：明确厂界外500 米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境：产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。 综上所述，本项目主要环境保护目标见下表。 表3-8 主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象; 概况; 方位; 最近距离（m）; 环境功能. 环境 空气; 1; 散居农户; 约15户50人; 北; 475; GB3095-2012二级. 2; 回龙镇居民; 约60户200人; 西; 180. 3; 居民; 约10户35人; 西南; 40. 4; 回龙镇场镇; 约300户1000人; 南、东; 210. 6; 散居农户; 约3户10人; 东; 205. 7; 居民; 约20户75人; 东北; 405. 地表水 环境; 新宁河; 小河; 西南; 25; GB3838-2002Ⅲ类标准. 地下水 环境; 项目地下水评价区域的地下水; GB/T14848-2017Ⅲ类标准. 声环境; 居民; 约10户35人; 西南; 40; GB 3096-2008中2类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废气 施工期： 项目施工期执行《四川省施工场地扬尘排放标准》(DB51/2682-2020)中相应区域标准。 表3-9 四川省施工场地扬尘排放限值 监测 项目; 区域; 施工阶段; 监测点排放限值 （μg/m3）; 监测时间. 总悬浮颗粒物（TSP）; 成都市、自贡市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、宜宾市、广安市、达州市、 巴中市、雅安市、眉山市、资阳市; 拆除工程/土方开挖/ 土方回填阶段; 600; 自监测起持续 15 分钟. 其他工程阶段; 250. 营运期： 项目营运期沼气发电机大气污染物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准，相关标准值见表3-10。 表3-10 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准 污染物; 最高允许排放浓度 mg/m3; 最高允许排放速率 kg/h; 无组织排放监控 浓度限值. 排气筒高度 m; 二级; 监控点; 浓度 mg/m3. 颗粒物; 120（其他）; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. SO2; 550; 15; 2.6; 周界外浓度最高点; 0.40. NOX; 240; 15; 0.77; 周界外浓度最高点; 0.12. 项目在卸料、好氧发酵以及污水处理过程会产生恶臭气体，恶臭污染物排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准限值。 表3-11 《恶臭污染物排放标准》 序号; 污染物名称; 排气筒高度（m）; 排放速率（kg/h）; 厂界无组织排放标准值（mg/m3）. 1; H2S; 15m; 0.33; 0.06. 2; NH3; 15m; 4.9; 1.5. 3; 臭气浓度; 15m; 2000（无量纲）; 20（无量纲）. 二、废水 项目废水经处理达开江县回龙镇污水处理厂进水水质标准后（根据其环评报告，其进水水质严于《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准），排入市政污水管网进入开江县回龙镇污水处理厂处理达标后排入新宁河，具体标准浓度限值见表3-12。 表3-12 废水排放标准 单位：mg/L 指标; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准; 回龙镇污水处理厂进水水质 要求. pH（无量纲）; 6～9; 6～9. SS; ≤400; ≤200. BOD5; ≤300; ≤180. CODCr; ≤500; ≤350. 动植物油; ≤100; ≤100. NH3-N; /; ≤35. TP; /; ≤5. 三、噪声 项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15 dB(A)。 表3-13 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 噪声限值. 昼间; 夜间. 70; 55. 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准。标准值见表3-14。 表3-14 工业企业厂界环境噪声排放标准 标准类别; 等效声级LAeqdB（A）. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 四、固体废弃物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB 18599-2020）；危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》(GBl8597-2001)及其2013修改单中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据工程分析，项目建成投产后，项目废水最终经厂区预处理达开江县回龙镇污水处理厂进水水质标准要求后最终进入开江县回龙镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入新宁河。本项目建议总量控制指标如下： 1、废水 （1）废水经处理达标后排入市政管网 本项目废水排放量1861.5m3/a，企业排口废水浓度按开江县回龙镇污水处理厂进水水质标准（COD：350mg/L；NH3-N：35mg/L）计算，则： COD（企业排口）=1861.5m3/a×350mg/L=0.652t/a； NH3-N（企业排口）=1861.5m3/a×35mg/L=0.0652t/a； TP（企业排口）=1861.5m3/a×0.5mg/L=0.0093t/a。 （2）废水经开江县回龙镇污水处理厂处理达标后排入新宁河 本项目废水排放量1861.5m3/a，污水处理厂排口浓度按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准（COD：50mg/L、NH3-N：5mg/L、TP：0.5mg/L）计算，则： COD（污水处理厂排口）=1861.5m3/a×50mg/L=0.093t/a； NH3-N（污水处理厂排口）=1861.5m3/a×5mg/L=0.0093t/a； TP（污水处理厂排口）=1861.5m3/a×0.5mg/L=0.00093t/a。 2、废气 项目沼气经沼气发电机处理后通过1根15m高排气筒排放，沼气发电机采用低氮燃烧技术，发电废气排放情况如下： SO2=0.00016mg/m3×23.26万m3/a=0.000014t/a； NOX=3.4g/m3×23.26万m3/a=0.297t/a。 项目总量控制指标具体由达州市开江生态环境局确认执行。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目已于2020年开工建设，目前厂房厂房已经基本建成，尚未投产，通过现场调查，项目施工期未造成环境污染事故，无环境遗留问题，也未收到环保投诉。项目后续施工主要为厂房内装修及设备安装等 - 1、废气 扬尘：项目施工过程中，扬尘起尘特征总体分为两类：一类是静态起尘，主要指土方、建筑垃圾堆放过程中风蚀尘及施工场地的风蚀尘，本项目后续施工仅为厂房装修，无土石方工程。另一类是动态起尘，主要指建筑材料、建筑垃圾装卸过程起尘及运输车辆往来造成的地面扬尘。据对施工现场的调查，确定扬尘污染一般来源于以下几方面： ①建筑材料在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染； ②运输车辆往来造成地面扬尘； ③施工垃圾在其堆放过程和处理过程中产生扬尘。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右。下表为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。 表4-1 施工场地洒水抑尘试验结果 单位：mg/m3 距离; 5m; 20m; 50m; 100m. TSP小时平均浓度; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.74; 0.60. 施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 施工单位应严格按照《四川省〈中华人民共和国大气污染防治法〉实施办法》，严格落实“六不准”、“六必须”规定：必须围档作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。 本环评依照“六不准”、“六必须”要求，提出以下措施： ①施工期采取湿法作业，对露天堆放的建筑材料等需每天洒水2~3次。 ②项目在建设过程中需要使用一定量的建筑材料，建筑材料和建筑垃圾运输过程中会有颗粒物外逸，施工单位必须加强施工区的规划管理，建筑材料运输采取全封闭运输，防止建筑材料及建筑垃圾洒落。 ③车辆进出、装卸场地时将轮胎冲洗干净，车辆行驶路线应尽量避开居住区和中心城区。 ④在施工场地上设置专人负责建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。 ⑤加强对施工机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少污染物排放。 综上，施工单位按照本环评提出的扬尘治理措施，做到文明施工、清洁施工和科学施工，实现达标排放，施工扬尘主要影响范围在施工现场内，不会对施工现场外的环境空气质量及周围敏感目标产生明显影响，且施工扬尘对大气环境质量的这些不利影响是偶然的、短暂的、局部的，也是施工中不可避免的，其将随施工的结束而消失。 施工机械尾气：施工机械排放的尾气主要有CO、NOx、THC等大气污染物；由于工程施工量较小，施工机械数量有限，尾气排放量较小，施工机械设备施工作业时对环境空气的影响范围主要局限于施工区内。工程施工作业时对局地区域环境空气影响范围仅限于下风向20~30m范围内，不过这种影响时间短，并随施工的完成而消失。其余地区环境空气质量将维持现有水平，所以施工机械尾气对环境空气影响小。 装修废气：应使用环保油漆及涂料，公共装修各类油漆使用量较大，应尽量减少油漆的储存量和储存时间，根据装修进度分批购买；油漆使用完后，应该对油漆桶及时清运、处理。 建设单位使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。 - 2、废水 施工期间废水包括施工废水和施工工人生活污水。 施工期生活用水量以50L/人·d计，根据本项目的性质和规模，类比同类工程的情况，估计该项目的施工人员在20人左右，则生活污水产生量为1m3/d，废水产量按用水量85%计，则生活污水产生量约0.85m3/d。 施工期间生活污水产生总量不是很大，依托周边居民的预处理池处理后用于农田或山林施肥。 施工废水主要为设备工具清洗水等，主要含碱性物质、SS和石油类，其产生数量较小，根据类比，施工废水产生量为2m3/d，以水的损耗率为10%计，则施工废水产生量约1.8m3/d，施工废水经隔油沉淀处理后回用。 施工期结束后施工期间产生的废水影响随之消除。 - 3、噪声 施工期噪声包括各种建筑机械和运输车辆噪声，这些机械设备噪声一般在80~100dB(A)之间，若日夜连续施工，将会对周围声环境造成影响。 表4-2 施工期噪声源强 施工阶段; 施工机械; 5米处测量声级（dB(A)）. 装修阶段; 电钻; 100. 木工电刨; 90. 磨光机; 95. 为减小施工期噪声对周边敏感点的影响，本环评要求： ①在设备选型时尽量采用低噪声设备，加强施工机械的保养和维护，使施工机械保持良好的运行状态，避免因缺乏维护造成施工机械噪声的额外升高。 ②提倡文明施工，对人为活动噪声应有管理制度，特别是要杜绝人为敲打、叫嚷、野蛮装卸等现象，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识，尽量减少人为大声喧哗，最大限度地减少噪声扰民。 ③合理进行施工总平布置。施工单位必须合理设计施工总平面图，将大部分产生高噪声的作业点布置于项目的东北，以有效利用施工场区的距离衰减，从而减少对项目周边的影响。在室内施工时期，关闭窗户，并做到文明施工。 ④加强施工队伍的管理，禁止高声喧哗，避免不必要的噪声发生； ⑤合理统筹施工进度和安排，尽量避免中午（12:00时~14:00时）施工，禁止夜间（22:00时~次日6:00时）施工。 ⑥由于施工阶段除厂房隔声外，无特殊降噪措施，故噪声传播较远，受影响面较大，施工方应合理安排施工时间，杜绝深夜施工噪声扰民，同时中、高考期间不得进行施工。如果工艺要求必须连续作业的强噪声施工，应首先征得相关主管部门的同意，并及时公告周边居民，同时合理进行施工平面布局，以免发生噪声扰民纠纷。施工期间的场界噪声必须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。 在落实上述控制措施的情况下，施工噪声对周围环境的影响可得到良好的控制。施工期的噪声影响随施工期结束而消失。 - 4、固体废弃物 施工期会产生建筑垃圾、生活垃圾等固体废物。 本项目施工期主要为厂房装修及设备安装，无土石方工程。 建筑垃圾主要包括废弃钢筋、塑料制品、装修期产生的装饰材料、木板、油漆桶等，其中废弃钢筋等金属制品、部分塑料制品、木材等可以回收利用，可回收建筑固废约占总量的30%。其他建筑固废由施工单位定期清运处理，严禁随意倾倒、填埋，避免造成二次污染。 建筑工人按每天20人，生活垃圾按人均0.5kg/d计，总产量约为10kg/d，集中收集后由环卫部门统一清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目产生的大气污染物主要是餐厨垃圾卸料和预处理系统臭气、堆肥发酵罐产生的恶臭气体 (如H2S和NH3等)、堆肥辅料拆包和投料产生的粉尘、污水处理系统臭气、运输车辆扬尘和汽车尾气。预处理系统、卸料场和污水处理站产生的恶臭废气、堆肥发酵罐产生的恶臭气体经收集进入除臭系统进行处理达标后通过排气筒排放。 （1）恶臭气体 本项目预处理系统、发酵罐、厌氧池均密闭，且餐厨垃圾卸料斗、堆肥辅料卸料池均设置封盖，在非投料状态下处于密封状态，整个综合处理车间处于微负压状态。 由于接收过程为本项目臭气控制源之一，因此，在接收过程中采用如下方式控制臭气无组织扩散：综合治理车间设计为双道门结构，收运车到达时，外门打开，里门关闭。收运车进入综合治理车间后，外门关闭，里门打开，收运车进行卸料作业。作业完毕，进行逆向操作。 评价要求：卸料区及卸料斗应进行全封闭，保持微负压状态，减少卸料环节产生的恶臭对周围环境的影响。 本项目主要产生臭气的场所为预处理系统、卸料区、好氧发酵罐、污水处理站等。 项目卸料池接料完毕后盖上盖子，预处理环节使用全密闭式连续处理设备，厌氧池和好氧发酵罐处于密闭状态（上设管道接至除臭系统），臭气产生量较小。 恶臭气体主要污染物是H2S和NH3，此外还有少量的有机气体如甲硫醇、甲胺、甲基硫等。恶臭会使人产生不快感，长期遭受恶臭污染，会影响居民的生活，降低工作效率，严重时会使人恶心、呕吐，甚至会诱发某些疾病。项目恶臭气体源强通过类比同类型的项目并查阅相关资料，确定本项目的臭气、H2S、NH3的产生量和产生浓度。 项目产生的恶臭气体数据类比广西壮族自治区分析测试研究中心于2016年11月对南宁市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理厂恶臭气体的监测结果，根据其监测结果，其除臭系统进口风量9976~10122m3/h，H2S浓度为0.033~0.047mg/m3，NH3浓度为5.14~5.45mg/m3。 蓝德环保科技集团股份有限公司旗下南宁市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理厂总投资1.2亿元，一期工程于2015年建成投产，设计日处理餐厨垃圾200t/d、地沟油22 t/d，工艺与本项目相似。根据以上类比资料可知，其每吨餐厨垃圾处理过程中H2S的产生量约为0.000057kg，NH3的产生量为0.0066kg。 另外，根据长春市餐厨垃圾处理项目（一期）竣工验收报告，该项目日处理餐厨垃圾能力为200t，处理工艺为“预处理+油水分离+厌氧发酵”，其处理工艺与本项目相似，该项目于2018年5月底投入运营，其恶臭处理系统的进口风量为41780~41980m3/h，H2S浓度为0.041~0.048mg/m3，NH3浓度为1.84~1.93mg/m3，根据以上信息核算，每吨餐厨垃圾处理过程中H2S的产生量约为0.00024kg，NH3的产生量为0.0097kg。 绵阳市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目（处理规模为100/d，处理工艺为“预处理+油水分离+厌氧发酵”）臭气源强取硫化氢浓度0.81mg/m3，氨气浓度1.3mg/m3；南充市餐厨垃圾废弃物资源化利用和无害化处理项目（处理规模为300/d，处理工艺为“预处理+油水分离+厌氧发酵”）臭气源强取硫化氢浓度在1.4~2.0mg/m3，氨气浓度在11.5~20mg/m3。 类比同类型相似项目，臭气浓度（无量纲）约为5000~8000。 根据以上资料，并从严考虑，确定本项目恶臭污染物中H2S、NH3的产生量分别为0.00024kg/t.餐厨垃圾、0.0097kg/t.餐厨垃圾，臭气浓度（无量纲）约为6500。 本项目综合处理车间通过抽排风系统达成微负压，其最终排风量为20000m3/h，污水站（含干化池）废气治理系统风量为5000m3/h，因此，项目除臭系统总风量为25000m3/h，通过核算，本项目恶臭污染物源强中H2S和NH3产生量为0.0004kg/h、0.017kg/h，臭气浓度约为6500。 表4-3 项目恶臭气体产生情况表 污染源; 废气 名称; 废气量 (m3/h); 产生情况; 收集治理措施. mg/m3; kg/h; t/a. 综合处理车间、污水处理站; H2S; 25000; 0.016; 0.0004; 0.0035; 卸料斗为密闭装置，车间为密闭车间，保持微负压收集，收集效率为99%，臭气抽至除臭系统处理. NH3; 0.68; 0.017; 0.142. 废气治理按每天24h计算。 治理措施： 建设项目拟对各部分臭气进行集中收集（综合治理车间为微负压，废气经抽风机抽出后进入除臭系统，污水站将厌氧池密闭，缺氧池、干化池按要求尽量密闭，并在池体上方设置排气口，将排气口的废气收集至除臭系统，收集效率按99%计）后进入除臭系统，采用“生物脱臭+活性炭”处理工艺，处理效率可以达到96%（生物脱臭效率按90%计，活性炭除臭效率以60%计）以上，处理后的废气由一根15m高的排气筒（1#）高空排放（有组织排放），排放浓度及速率低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准中相应限值，能够实现达标排放。 未被收集的恶臭气体呈无组织排放，项目采用在车间使用除臭液喷雾以减少恶臭气体无组织排放对外环境的影响，使用了除臭剂的高压喷雾可以将此部分外溢到空间当中的废气进行吸收，改善现场环境。 项目无组织恶臭气体排放速率为：H2S:0.000004kg/h，NH3：0.00017kg/h，排放量为H2S:0.000035t/a，NH3：0.00142t/a。 项目恶臭产生、收集及排放情况详见下表。 表4-4 生物除臭系统废气产生及排放情况 废气 名称; 废气量 (m3/h); 产生情况; 生物除臭系统去除效率; 有组织排放情况; (GB14554-93)二级排放. mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; t/a; kg/h. H2S; 25000; 0.016; 0.0004; 0.0035; 96%; 0.00063; 0.000016; 0.00014; 0.33. NH3; 0.68; 0.017; 0.142; 0.027; 0.00067; 0.0056; 4.9. 臭气浓度（无量纲）; 6500; 260; 2000. 环评要求：在生产过程中，采取以下措施减少无组织排放。 ①污泥和沼渣日产日清； ②运输车辆密闭，避开高峰期运输，尽量减少臭气对运输路线附近大气环境的影响； ③采取必要的减臭措施，加强有组织恶臭气体的收集效率，在生产车间内使用除臭液喷雾，必要时增加除臭剂的喷洒频次； ④运行过程中要加强管理，避免一切固体废弃物在厂内长时间堆放； ⑤在各构筑物停产修理时，池底积泥和沼渣会暴露出来散发臭气，应及时采取清除积泥和沼渣的措施来防止臭气的影响； ⑥项目厂区需设置绿化带。 严格采取以上措施后，项目严格按照上述措施实施，项目运营期间产生恶臭能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准。 (2) 粉尘 有机肥生产时在辅料拆包和投料时产生粉尘，由于餐厨垃圾含水率较高，破碎工序不会产生粉尘。 参照第二次全国污染源普查工业污染源“2625有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册”中有机肥及微生物制造行业中相关数据（前处理、罐式发酵），其颗粒物产污系数为0.370kg/t-产品，本项目年产有机肥8760t，因此本项目辅料拆包和投料粉尘产生量为3.241t/a，产生速率为0.925kg/h（每天生产16h）。 治理措施：项目投料粉尘通过集气罩收集（风量为5000m3/h，因投料系统封闭性较好，收集效率以99.5%计）后通过1台布袋除尘器（处理效率99%）处理后通过车间自然沉降（效率为60%），其余部分无组织排放。 项目拆包和投料粉尘无组织排放量为0.029t/a，排放速率为0.0050kg/h。 收集到的粉尘返回到混合工艺中再利用。 (3)沼气 ①沼气产生情况 本项目设污水处理站1座，采用气浮+A2O+芬顿氧化+沉淀工艺，餐厨垃圾厌氧消化过程中将产生沼气，其中甲烷含量约60%。类比同类项目，本项目厌氧装置产气率40m3/t废水·d，厌氧进料约16t/d， 沼气产生量约640m3/d。 ②治理措施 据《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJl84-2012）中 “对厌氧产生的沼气应进行有效利用或处置，不得直接排入大气”的规定，本项目设l套沼气净化系统（采用“干法脱硫 (Fe2O3脱硫剂)” 工艺）、 l套沼气发电系统（1台200kw沼气发电机组），沼气经净化后用于沼气发电，电能用于厂区生产供电。 参考国内部分城市餐厨垃圾厌氧发酵产生沼气的成分监测资料，本项目厌氧发酵产生沼气（干）的组成成分见下表： 表4-5 沼气组成成分表 组分; CH4; CO2; N2; O2; H2S; 其它. 体积百分数; 60; 35; 2; 0.1～1.0; 0.01～0.1; 1.9～2.89. (4)沼气发电废气 本项目设1台200kw的沼气发电机组，根据工程建设方案，营运期沼气发电机组每天运行24小时，年运行365天，预估年用气量约36.5万m3/a，本项目年产沼气量约为23.26万m3/a，因此，项目设置的沼气发电机组能将沼气全部消耗；沼气燃烧排污系数参照“第二次全国污染源普查中”中4411火力发电行业产排污系数：二氧化硫2Sar(含硫率%)mg/m3-原料、氮氧化物1.27g/m3-原料（低氮燃烧）、颗粒物103.9 mg/m3-原料，其中本项目沼气经脱硫处理后含硫率取0.3%，则沼气燃烧废气中SO2排污系数确定为0.6mg/m3-原料。 由于沼气净化后属消洁能源，环评要求：本项目沼气发电机组安装1套低氮燃烧装置＋l根15m高排气筒(2#)。根据计算，营运期发电废气排放情况见表4-6。 表4-6 沼气发电机废气排放情况统计 燃料; 排气总量 (Nm3/h); 污染物 名 称; 浓度(mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量 (t/a); 排放标准 (mg/m3); 达标情况. 沼气; 10000; NOx; 3.40; 0.034; 0.297; 240; 达标. SO2; 0.00016; 0.0000016; 0.000014; 550; 达标. 颗粒物; 0.277; 0.00276; 0.024; 120; 达标. 由上表可知，营运期发电废气颗粒物、S02、NO，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准排放限值。 (5) 扬尘及汽车尾气 营运期餐厨垃圾收运系统运输车辆行驶过程中会产生扬尘及汽车尾气，主要污染物为颗粒物、CO、NOx等，为减轻对运输沿线的影响，环评要求：运输车辆必须严格按照规定的路线行驶，禁止超载、超速行驶，每次出场前车辆必须冲洗，严格加强车辆管理，执行车检制，使用无铅汽油。 （6）卫生环境防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），明确有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定防范：“无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过《环境空气质量标准》与《工业企业设计卫生标准》规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。” 结合本项目工程分析结果，本项目针对恶臭以及粉尘设置卫生防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.50LD 式中：Cm ——为环境一次浓度标准限值（mg/m3）， Qc ——为有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（公斤/小时）， r ——为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（米）， L ——为工业企业所需的卫生防护距离（米）， A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，由当地平均风速及企业污染类型构成，由GB/T13201－91中查取，A＝470，B＝0.021，C＝1.85，D＝0.84。根据工程分析，本项目建成后全厂无组织废气排放情况见表5-16。 表5-16 建设项目全厂无组织排放情况 污染源位置; 污染物名称; 排放浓度kg/h; 面源面积m2; 面源高度m; 质量标准mg/m3; 卫生防护 距离 m; 最终 取值 m. 车间、污水站; H2S; 0.000004; 3400; 6; 0.01; 1.0; 50. NH3; 0.00017; 3400; 6; 0.2; 1.0; 50. 车间; 粉尘; 0.0050; 3200; 6; 0.9; 1.0; 50. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)规定：“卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m”以及“计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级”以及“无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/ Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/ Cm计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级”的有关要求，通过计算并提级后，本项目以综合处理车间、污水处理站边界为起点设置100m卫生防护距离。 结合本项目周围环境敏感分布情况，项目卫生防护距离范围无居民点、医院和学校等敏感点，满足卫生防护距离要求，以后在此范围内也不应规划建设居民点、医院和学校等敏感建筑。 (7) 排放口基本情况 项目废气污染物排放口情况见表4-7。 表4-7 项目废气排放口基本情况 排放口名称; 排放口编号; 坐标(o); 排气筒参数; 排放口类型. 经度; 经度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). 恶臭气体排放口; DA001; 107.768054; 31.178742; 15; 0.8; 30.0; 一般排放口. 发电机排放口; DA002; 107.767898; 31.178713; 15; 0.6; 120; 一般排放口. (8) 监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、 钾肥 、复混钾肥 、有机肥料及微生物肥料工业》(HJ 864.2-2018)，本项目废气排放监测计划详见表4-8。 表4-8 项目废气排放监测计划表 类型; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 有组织; 恶臭处理系统排放筒; H2S、HN3; 半年. 无组织; 厂界; H2S、HN3、颗粒物、臭气浓度; 本年. - 2、废水 该项目排水实行雨、污分流。项目产生的废水主要有设备冲洗废水、车辆清洗废水、地面冲洗废水、生活污水和初期雨水等，项目绿化用水全部蒸发损耗。 （1）设备冲洗废水 项目设备冲洗用水量约为5m3/d(1825 m3/a)，其排放系数按85%计算，则项目设备冲洗废水产生量为4.25m3/d(1551.25 m3/a)。 （2）车辆冲洗废水 项目车辆到场卸料后，需对车辆（包括车斗）进行冲洗，项目每天运输餐厨垃圾的车次约为8车次，冲洗用水量约为4m3/d(1460m3/a)，其排放系数按80%计算，则项目设备冲洗废水产生量为3.2m3/d(1168m3/a) （3）地面冲洗废水 参照《四川省用水定额》（DB51/T 2138—2016），本项目地面冲洗用水量按2L/(m2·d)，项目需冲洗的地面面积（包括综合处理车间、卸料场地）约为3200m2，因此，本项目地面冲洗用水量为6.4m3/d(2336 m3/a)，其排放系数按85%计算，则项目设备冲洗废水产生量为5.44m3/d(1985.6 m3/a)。 （4）生活污水 本项目职工人数人30人，年工作时间为365d，厂区内不设置食堂和住宿，参照《四川省用水定额》（DB51/T 2138—2016），本项目员工生活用水量以50L/人.d计，则项目生活用水量为1.5m3/d（547.5m3/a），其排放系数按80%计算，则项目设备冲洗废水产生量为1.275m3/d(465.375m3/a)。 （5）初期雨水 a、暴雨强度 达州地区暴雨强度计算公式： 其中：p—重现期，取值2年； t—地面集水时间与管内流行时间之和，本项目取值1； 经过计算，本项目区域暴雨强度为268.16L/s.公顷。 b、初期雨水 Q=qFΨT 其中：q—暴雨强度，单位为L/s.公顷； F—汇水面积，单位为公顷，本项目主要为卸料区，面积约800m2，因此，F取值0.08； Ψ—径流系数，一般为0.4~0.9，本评价取0.9； T—收水时间，一般取15分钟。 经计算，本项目初期雨水收集量为17.4m3。 （6）消防废水 项目火灾主要可能由于操作不当或电路问题等引起。发生火灾时，主要用消防沙进行灭火，根据消防设计规范，本项目消防栓设计流量为25L/s，持续喷射时间为2h，项目同一时间可能发生一起火灾，则需设置消防废水收集池的容积为25L/s×2h=180m3。 综上，本项目事故废水收集池为：初期雨水+消防废水+事故废水=17.4m3+180m3+23m3=220.4m3 本项目拟设置一座容积为300m3的事故应急池，能够满足项目事故废水的收集。 初期雨水进入事故应急池，事故应急池的事故污水进入油水分离池，再进入污水处理系统处理后，污水排入市政污水管网后排入开江县回龙镇污水处理厂处理。 在下雨时，由项目管理人员管理雨水调节池，初期雨水存放于事故应急池内进入污水处理系统处理后，排入市政污水管网后排入开江县回龙镇污水处理厂处理，后期雨水经人工切换排水阀门经排水管道外排。 参考国内研究文献（陈雪 浅析餐厨垃圾无害化处理中渗滤液的处理技术［J］.环境科学与管理，2010，35（6）：99-101.），餐厨垃圾渗滤液废水水质浓度为COD： 60000～70000mg/L、BOD5：35000mg/L、SS：20000mg/L、NH3-N： 200～280mg/L。综合本项目实际情况，确定本项目各冲洗废水和餐厨垃圾固液分离废水混合水质浓度为COD: 40000m/L、BOD5: 25000mg/L、ss: 15000 mg/L、NH3-N: 280 mg/L、TP: 100 mg/L。通过类比，项目生活污水水质浓度分别为COD:550mg/L、BOD5:350mg/L、SS:450 mg/L、NH3-N: 50mg/L、TP: 8mg/L。 治理措施： 项目生活污水经化粪池处理后达开江县回龙镇污水处理厂进水水质标准后排入开江县回龙镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入新宁河。 项目产生的设备冲洗废水、车间冲洗废水、车辆冲洗废水等经管道进入油水分离池，与餐厨垃圾固液分离废水一起进入污水处理系统（气浮+ +A2O+芬顿氧化+沉淀工艺，处理能力60m3/d）处理达开江县回龙镇污水处理厂进水水质标准后排入开江县回龙镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入新宁河。 项目生产废水产生和排放情况见表4-9，项目生活污水产生和排放情况见表4-10。 表4-9 营运期冲洗废水及固液分离废水产生及排放情况 废水性质; 废水量; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; 处理方式及最终排放去向. 综合废水处理前; 浓度(mg/L); 8395m3/a; 40000; 25000; 15000; 280; 100; 经自建污水处理设施处理达标后运至开江县回龙镇污水处理厂处理达标后排入新宁河. 产生量(t/a); 335.8; 209.875; 125.925; 2.351; 0.8395. 污水处理设施处理后; 浓度(mg/L); 8395m3/a; 350; 170; 200; 35; 5. 排放量(t/a); 2.94; 1.43; 1.68; 0.294; 0.042. 开江县回龙镇污水处理厂处理后; 浓度(mg/L); 1396.125m3/a; 50; 10; 10; 5; 0.5. 排放量(t/a); 0.070; 0.014; 0.014; 0.0070; 0.00070. 回龙镇污水处理厂接管标准; 500; 300; 400; 35; 5. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; 50; 10; 10; 5; 0.5. 表4-10 营运期生活污水产生及排放情况 废水性质; 废水量; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植 物油; TP; 处理方式及最终排放去向. 处理前; 浓度(mg/L); 465.375 m3/a; 550; 350; 450; 50; /; 5; 经预处理池处理达标后经开江县回龙镇污水处理厂处理达标后排入新宁河. 产生量(t/a); 0.256; 0.163; 0.210; 0.023; /; 0.023. 化粪池处理后; 浓度(mg/L); 465.375 m3/a; 350; 170; 200; 35; /; 5. 排放量(t/a); 0.163; 0.079; 0.093; 0.0163; /; 0.0023. 开江县回龙镇污水处理厂处理后; 浓度(mg/L); 465.375 m3/a; 50; 10; 10; 5; 1; 0.5. 排放量(t/a); 0.023; 0.0047; 0.0047; 0.0023; 0.00047; 0.00023. 回龙镇污水处理厂接管标准; 350; 180; 200; 35; /; 5. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; 50; 10; 10; 5; 1; 0.5. 项目产生的生活污水和其他废水等均经过厂区污水总排口排入市政管网，项目全厂污水产生及排放情况见表4-11。 表4-11 营运期全厂污水排放情况 废水性质; 废水量; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP. 厂区处理后; 浓度(mg/L); 1861.5m3/a; 350; 170; 200; 35; 5. 排放量(t/a); 0.652; 0.316; 0.372; 0.0652; 0.0093. 开江县回龙镇污水处理厂处理后; 浓度(mg/L); 1861.5m3/a; 50; 10; 10; 5; 0.5. 排放量(t/a); 0.093; 0.019; 0.019; 0.0093; 0.00093. 开江县回龙镇污水处理厂接管标准; 350; 180; 200; 35; 5. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; 50; 10; 10; 5; 0.5. - （7）废水处理工艺的可行性分析 本项目餐厨垃圾经固液分离后，废水采用隔油处理，再排入污水处理系统（气浮+A2O+芬顿氧化+沉淀工艺）处理。 参考国内研究文献（陈雪 浅析餐厨垃圾无害化处理中渗滤液的处理技术［J］.环境科学与管理，2010，35（6）：99-101.），餐厨垃圾渗滤液水质浓度为COD： 60000～70000mg/L、BOD5：35000mg/L、SS：20000mg/L、NH3-N：200～280mg/L。综合本项目实际情况，确定本项目各冲洗废水和餐厨垃圾固液分离废水混合水质浓度为COD: 40000m/L、BOD5: 25000mg/L、SS: 15000 mg/L、NH3-N: 280 mg/L、TP: 100 mg/L、动植物油600mg/L。 本项目采取的气浮+A2O+芬顿氧化+沉淀为生物脱氮除磷工艺，其流程简单，是目前应用最为广泛的脱氮除磷工艺，可以同步脱氮除磷。 芬顿氧化法以Fe2+为催化剂，用H2O2进行化学氧化的废水处理方法。将Fe2+/H2O2组成的体系，称为芬顿试剂。反应机理为Fe2+和Fe3+与H2O2反应，生成强氧化性的羟基自由基，在水溶液中与难降解有机物生成有机自由基使之结构破坏，最终实现氧化分解。 其反应原理如下： Fe2+ + H2O2→Fe3+ +OH– +·OH ① H2O2 + Fe3+ → Fe2++O2 +2H+ ② O2+Fe2+→ Fe3+ + O2– ③ 根据反应化学方程式看，过氧化氢(H2O2)与二价铁离子Fe2+在酸性环境下产生羟基自由基•OH，Fenton反应通过H2O2 和Fe2+作用产生•OH，可以看出,芬顿试剂中除了产生1 摩尔的•OH自由基外,还伴随着生成1 摩尔的过氧自由基O2·，但是过氧自由基的氧化电势只有1.3 V左右，所以，在芬顿试剂中起主要氧化作用的是•OH自由基。H2O2 和Fe2+之间的反应很快, 因而Fenton反应可无选择氧化水中的大多数有机物。 图4-1 项目污水处理工艺流程图 污水处理各单元出水浓度及处理效率见下表： 表4-12 污水处理单元分级去除率 处理工艺; COD（mg/L）; BOD5（mg/L）; SS（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 动植物油（mg/L）. 进水浓度; 40000; 25000; 15000; 280; 600. 隔油池+气浮; 出水浓度; 28000; 17500; 3000; 238; 60. 去除率%; 30; 30; 80; 15; 90. 厌氧池; 出水浓度; 11200; 6125; 2400; 190.4; 51. 去除率%; 60; 65; 20; 20; 15. 缺氧池; 出水浓度; 7840; 3368.75; 1800; 152.3; 10.2. 去除率%; 30; 45; 25; 20; 80. 好氧池; 出水浓度; 1176; 337; 1260; 38; 8.2. 去除率%; 85; 90; 30; 75; 20. 芬顿氧化+沉淀池; 出水浓度; 235; 67; 126; 34; 18. 去除率%; 80; 80; 90; 10; 10. 回龙镇污水处理厂进水水质标准; ≤350; ≤180; ≤200; ≤35; ≤100. 表4-13 废水处理站主要构筑物及工艺参数 序号; 构筑物名称; 工艺参数. 1; 厌氧池; 容积120m3，停留时间24小时以上. 2; 缺氧池; 容积120 m3，停留时间48小时以上. 3; 好氧池; 容积120 m3，停留时间24小时以上. 4; 芬顿反应塔; 容积15m3，停留时间6小时以上. 5; 沉淀池; 容积不小于10 m3，水力停留时间4h. 从上表可以看出，经上述拟采取的工艺流程后，进入污水处理系统处理后的尾水可以满足开江县回龙镇污水处理厂要求的进水水质标准，总体上讲，项目拟采取的废水处理措施技术经济可行。 （7）依托污水处理设施的环境可行性评价： 开江县回龙镇污水处理厂位于回龙镇场镇西侧，（中心坐标：（N31.178946°，E 107.762918°），目前已经投入运营。占地约3.93亩，建设规模为日处理污水600吨，采用预处理+A2O+絮凝沉淀+滤布滤池+二氧化氯消毒处理工艺，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A 标准，尾水排入新宁河。 本项目外排废水总量为5.1m3/d，占开江县回龙镇污水处理厂容量的0.85%，占比较小，项目处于开江县回龙镇污水处理厂的纳污范围，因此，开江县回龙镇污水处理厂能够满足本项目污水排放需求。污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标控制，出水排入新宁河。 本项目废水排放量约5.1m³/d，废水经处理后水质简单，不会影响到污水厂的运行及出水水质达标。 因此，本项目外排废水通过管网输送至开江县回龙镇污水处理厂集中处理无论是技术还是经济上都是可行的。 综上，项目经以上措施治理后，能够做到达标排放。 （7）项目废水排放口基本情况 项目废水排放口基本情况见表4-14。 表4-14 项目废水排放口基本情况 排放口名称; 排放口编号; 排放口类型; 排放口地理坐标. 经度; 纬度. 废水总排放口; DW001; 一般排放口; 107.761775; 31.179696. （8）项目废水排放口监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、 钾肥 、复混钾肥 、有机肥料及微生物肥料工业》(HJ 864.2-2018)，本项目废水排放口监测计划详见表4-15。 表4-15 项目废水排放口监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废水总排放口; 流量、COD、NH3-N; 季度. pH值、SS; 半年. - 3、噪声 本项目主要噪声源来自于螺旋输送机、破碎机、搅拌机、鼓风机、风机、泵等，其噪声多在60db-95dB（A）。采用修建隔声车间阻隔、合理布局、距离衰减等措施进行治理。 针对生产厂房中产生的噪声，主要通过生产厂房建筑物的隔声作用以及对产生噪声的某些设备采取隔振及减振等措施后厂界噪声值就能满足噪声排放标准。 表4-16 项目噪声源源强 序号; 噪声源; 数量; 源强（dB(A)）; 治理措施; 备注. 1; 分拣机; 1; 70~80; 选用低噪声设备、厂房隔声; 连续. 2; 破碎机; 1; 75~90; 选用低噪声设备、安装减振垫、厂房隔声; 连续. 3; 搅拌机; 1; 70~85; 选用低噪声设备、厂房隔声、安装减振垫、; 连续. 4; 封口机; 1; 60~75; 选用低噪声设备、厂房隔声; 连续. 6; 风机; 5; 85~95; 选用低噪声设备、安装减振垫、厂房隔声; 连续. （1）治理措施： (1)合理布局厂区平面布置，将高噪声设备安装在车间或室内隔声，并通过周围山体阻隔以及周边绿化降噪； (2)在设计上优先选择低噪声设备； (3)对主要的降噪设备定期检查、维修，不合要求的及时更换、防止机械噪声的升高。 (4)对机械传动部件动态不平衡处认真进行平衡调整，可降噪10dB(A)左右； (5)建立了设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声，最大限度减少流动噪声源。 （2）预测模式 将本建设项目主要噪声源进行能量叠加后所得到的合成声级视为一个声源，并以半球向外辐射传播，仅考虑声源的距离衰减，则选用如下公式： ① 噪声衰减公式 式中： LA(r)——距声源r处的声级值，dB(A)； LA(r0)——参考位置r0处的声级值，dB(A)； r——预测点至声源的距离，m； r0——参考点至声源的距离，m。 ΔLA——各种因素引起的噪声衰减量，dB(A)。一般指房间墙壁、室外建筑、绿化带和空气吸声衰减值。类比同类项目，按照噪声源经过减振、隔声、消声、厂房墙壁阻隔、门窗隔声衰减降噪后，△LA取20 dB（A）计算， ②多个声源对某预测声能量叠加模式 式中： LA－评价区内某预测点的总声级值，dB(A)； n－某预测点接受声源个数，n=1~8； LAi－第i个点声源贡献值，dB(A)。 （3）预测结果及分析 本次噪声预测结果见下表。 表4-17 项目噪声预测结果表 单位：dB(A) 项目; 厂界; 敏感点. 东; 南; 西; 北. 贡献值; 48.01; 45.12; 40.86; 41.05; 28.09. 背景值; 昼间; —; —; —; —; 55. 夜间; —; —; —; —; 45. 预测值; 昼间; 48.01; 45.12; 40.86; 41.05; 55.01. 夜间; 48.01; 45.12; 40.86; 41.05; 45.09. 标准值; 昼间; 60; 60; 60; 60; 60. 夜间; 50; 50; 50; 50; 50. 预测 结果; 昼间; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 夜间; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由于项目周边最近敏感目标距离项目主要产噪设备距离约为200m，因此，本评价仅选取最近敏感目标进行声环境影响评价预测。 图4-1 项目营运期等声级线图 由上表可知：在对各噪声设备采取切实有效的噪声防治措施后，项目各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，敏感点能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求。评价认为，建设单位严格按照降噪措施进行处理后，项目噪声对周围敏感点的生活和工作影响较小。 综上，本项目不会对周围声环境造成明显影响，噪声不会扰民。 （4）监测计划 项目噪声监测计划见表4-18。 表4-18 项目噪声监测计划 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界; Leq（A）; 季度. 4、固体废弃物 本项目固体废物分为一般固废和危险废物。 （1）一般固废 本项目产生的一般固废主要为生活垃圾、油水分离池污泥、污水站污泥、化粪池污泥、废油脂、废包装材料、分拣废渣、除尘灰等。 生活垃圾：项目生活垃圾产生量按人均每天产生0.5kg计，项目员工为30人，则项目生活垃圾产生量为5.475t/a，经收集后委托环卫部门统一处理。 油水分离池污泥：本项目油水分离池污泥产生量约4.015t/a，经干化池干化后，含水率约为30%，回用于项目有机肥生产做原料。 污水站污泥：本项目污水站污泥（含水率约60%）产生量约为219t/a，经干化池干化后，含水率约为30%，回用于项目有机肥生产做原料。 化粪池污泥：本项目化粪池污泥产生量约1t/a，经收集后委托环卫部门统一处理。 废油脂：项目油水分离池产生的废油脂产生量约为438t/a，经收集于塑料桶后，外售工业油厂家综合利用。 废包装材料：项目废包装材料产生量约为0.4t/a，经收集后外售废品回收店。 分拣废渣：项目产生的分拣废渣量为11.68t/a，其成分主要为废金属、塑料等，经收集后外售废品店。 除尘灰（含沉降粉尘）：项目布袋除尘器产生的除尘灰及沉降粉尘量为3.224t/a，经收集后返回混合搅拌工序再利用。 废脱硫剂：项目沼气脱硫产生的废脱硫剂为1t/a，经厂商定期更换回收处理。 （2）危险废物 本项目产生的危险废物主要为设备维修产生的含油棉纱、抹布和废手套、废活性炭。 项目设备日常维护中产生的废含油手套、抹布和废手套等产生量约为0.01t/a，经收集的暂存于危险废物暂存间后交由有资质的单位处理。 项目恶臭处理设施产生的废活性炭产生量约为0.1t/a（以生物脱臭效率按90%计，活性炭除臭效率以60%计，每吨活性炭吸附恶臭气体约0.2t），更换周期为每年更换1次，每次活性炭更换量为0.04t。 本项目拟在综合治理车间南侧设置危险废物暂存间1座，建筑面积1m2。 表4-19 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废含油手套和抹布; HW08; 900-249-08; 0.01; 设备维护; 液态; 烃类; 烃类; 间断; T，I; 分类收集至危废暂存间，定期交由有资质单位处置. 2; 废活性炭; HW49; 772-006-49; 0.04; 废气治理; 固态; H2S、NH3; H2S、NH3; 连续; T. 表4-20 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废含油手套和抹布; HW08; 900-249-08; 综合处理车间南侧; 1m2; 散装; 0.2t; 1个月. 2; 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 772-006-49. 项目固体废物产生及排放情况见表4-21。 表4-21 项目固体废弃物产生及处置情况一览表 固废名称; 固废性质; 产生量(t/a); 处置方式. 生活垃圾; 一般废物; 5.475; 经收集后委托环卫部门统一处理. 油水分离池污泥; 一般废物; 4.015; 回用于项目有机肥生产做原料. 污水站污泥; 一般废物; 219; 回用于项目有机肥生产做原料. 废脱硫剂; 一般废物; 1; 经厂商定期更换回收处理. 化粪池污泥; 一般废物; 1; 经收集后委托环卫部门统一处理. 废油脂; 一般废物; 438; 经收集于塑料桶后，外售工业油厂家综合利用. 废包装材料; 一般废物; 0.4; 经收集后外售废品回收店. 分拣废渣; 一般废物; 11.68; 经收集后外售废品店. 除尘灰（含沉降粉尘）; 一般废物; 3.224; 经收集后返回混合搅拌工序再利用. 含油棉纱、抹布和废手套; 危险废物; 0.01; 经集中收集的暂存于危废暂存间，并委托有资质的单位处理. 废活性炭; 危险废物; 0.04; 暂存于危废暂存间，并委托有资质的单位处理. 环境管理要求： ①危险废物不能与生活垃圾混合收集，应单独设立收集装置； ②在厂区内设置独立的危险废物暂存间，并设立明显的危险废物标识，对不同类型的危废分类收集； ③危险废物集中收集后定期交有资质的危险废物处置单位回收，并对其进行安全处置； ④对危险废物暂存间地面进行硬化，防止废油等危险废物发生泄漏造成地下水的污染； ⑤在本项目环保验收之前，提供与危险废物处置单位签订的本项目危险废物处置协议，并报当地环保局备案。 危废的处理处置过程中，应严格执行环保相关规定及要求，危废交由有资质的危废处理单位统一收集处置。厂区内的危险废物临时贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）严格执行以下措施： (1)危险废物收集、贮存、运输的一般要求 1.1 从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等；危险废物产生单位内部自行从事的危险废物收集、贮存、运输活动应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠。 1.2 危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。 1.3 危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。 1.4 危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练。 1.5 危险废物收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，收集、贮存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施： 1)设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法(试行)》(环发[2006]50号)要求进行报告。 2)若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。 3)对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。 4)清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。 5)进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。 1.6 危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。危险废物特性应根据其产生源特性及GB5085.1-7、HJ/T298进行鉴别。 (2)危险废物的收集 2.1 危险废物产生单位进行的危险废物收集包括两个方面，一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或运输车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物产生单位内部临时贮存设施的内部转运。 2.2 危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 2.3 危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 2.4 危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 2.5 在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。 2.6 危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求： 1)包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。 2)性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。 3)危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。 4)包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。 5)盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。 6)危险废物还应根据GB12463的有关要求进行运输包装。 2.7 危险废物的收集作业应满足如下要求： 1)应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。 2)作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。 3)收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。 4)危险废物收集应填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 5)收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。 6)收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。 2.8 危险废物内部转运作业应满足如下要求： 1)危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 2)危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》。 3)危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 2.9 收集不具备运输包装条件的危险废物时，且危险特性不会对环境和操作人员造成重大危害，可在临时包装后进行暂时贮存，但正式运输前应按本标准要求进行包装。 (3) 危险废物的贮存 3.1 危险废物贮存可分为产生单位内部贮存、中转贮存及集中性贮存。所对应的贮存设施分别为：产生危险废物的单位用于暂时贮存的设施；拥有危险废物收集经营许可证的单位用于临时贮存废矿物油、废镍镉电池的设施；以及危险废物经营单位所配置的贮存设施。 3.2 危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。 3.3 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。 3.4 贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 3.5 贮存易燃易爆危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。 3.6 废弃危险化学品贮存应满足GB 15603、《危险化学品安全管理条例》、《废弃危险化学品污染环境防治办法》的要求。贮存废弃剧毒化学品还应充分考虑防盗要求，采用双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管。 3.7 危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。 3.8 危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入库交接记录内容应参 3.9 危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志。 3.10 危险废物贮存设施的关闭应按照GB18597 和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行。 (4) 危险废物的运输 4.1 危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 4.2 危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》(交通部令[2005 年]第9 号)、JT617 以及 JT618 执行；危险废物铁路运输应按《铁路危险货物运输管理规则》(铁运[2006]79号)规定执行；危险废物水路运输应按《水路危险货物运输规则》(交通部令[1996 年]第10号)规定执行。 4.3 废弃危险化学品的运输应执行《危险化学品安全管理条例》有关运输的规定。 4.4 运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597 附录A 设置标志。 4.5 危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392 设置车辆标志。铁路运输和水路运输危险废物时应在集装箱外按GB190 规定悬挂标志。 4.6 危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求： 1)卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。 2)卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。 3)危险废物装卸区应设置隔离设施。 综合上述分析，本项目对各类固废采取了安全、合理、卫生的处理和处置方法，可有效防止二次污染。 - 5、地下水和土壤 本项目根据坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，采取的地下水和土壤防治措施如下所述。 （1）源头控制措施 ①积极推行实施清洁生产，实现各类废物合理处置，减少污染物的排放量； ②项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，定期进行巡检并及时处理污染物跑、冒、滴、漏，若发现防渗密封材料老化或损坏，及时维修更换； ③对管道、设备、污水储存及处理等构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 （2）分区防治措施 将本项目各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区三类地下水污染防治区域： 重点防渗区包括：危废暂存间、综合处理车间、污水处理站、事故应急池、油水分离池、干化池。 一般防渗区包括：除重点防渗区及简单防渗区以外的区域。 简单防渗区：门卫室及厂区道路。 重点防渗区：综合处理车间、污水处理站、事故应急池、油水分离池、危废暂存间、干化池采用防渗混凝土防渗的基础上加铺2mmHDPE膜强化防渗，满足等效黏土防渗层 Mb≥6.0m、渗透系数 K≤1.0×10-7cm/s 的要求，危废暂存间满足渗透系数≤10-10cm/s的要求； 一般防渗区：要求使用抗渗混凝土浇注硬化；按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》相关要求，防渗层采用抗渗混凝土，防渗性能应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。 简单防渗区：地面硬化。 综上，在采取上述防渗、防腐处理措施后，项目不会对区域地下水造成明显影响。 - 6、环境风险 （1）风险调查 本项目为餐厨垃圾综合利用项目，生产所用原辅材料中生产材料不涉及易燃、易爆、有毒有害危险化学品，项目废水均经过厂区污水处理设施处理后排至回龙镇污水处理厂进行处理，本项目营运期涉及的风险物质为污水站产生的沼气（主要成分甲烷）。 - （2）环境风险识别及分析 环境风险识别内容包指物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。 物质危险性识别：包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。 生产系统危险性识别：包指主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施以及环境保护设施等。 危险物质向环境转移的途径识别：包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型， 识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。 1）物质危险性识别 根据对生产中主要原辅材料进行识别，营运期厌氧发酵产生的沼气（主要成分为甲烷）属子HJ169-2018附录B中所列危险物质，其主要危险特性及贮存情况见表5-27。 2）生产系统危险性识别 1、生产设备风险识别 本项目生产中环境风险来源于沼气及废油脂的泄漏，泄漏因素主要有：①沼气囊、储油罐泄漏：②自然因素，如地震、窗击等：③生产人员的安全卫生知识缺乏，违规操作或操作不规范导致的泄漏：④厂区安全管理制度不健全，设备检修维修制度不落实或执行不到位。 2、输送过程风险识别 营运期沼气从沼气囊输送至发电机房过程中，由于设备的弯曲连接、阀门、输送管路等均有可能造成沼气泄漏，主要易泄漏部位如下： ①输送管道：沼气的输送管道，可能存在材料缺陷、机械损伤、内外腐蚀、焊缝裂纹或缺陷、外力破坏、施工缺陷和特殊因素等都可能导致管道局部泄漏。 ②阀门：排放阀、润滑系统缺陷及管道系统的阀门、法兰等密封不好或填料缺陷，正常磨损，操作失误等易造成泄漏。 ③安企装置：安全装置不可靠可能引发破裂而导致泄漏。如安全阀失效引起超压爆破而泄漏。 3、贮存过程风险识别 尽管本项目贮存的沼气量小，但沼气主要成分为甲烷，属于易燃、易爆危险物质， 潜在的事故原因包括：①污水站存在质量缺陷或操作不规范，导致沼气泄漏；②沼气囊因本身质量缺陷或不具备抗压性能、超期使用，而导致沼气泄漏。 3）环境风险类型及危害分析 1、环境风险类型 根据本项目建设特点，营运期环境风险类型主要包括：①沼气泄漏、火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放；②工业粗油脂、污水站、污水设施泄漏；③废气处理设施故障引发的污染物排放；④一般性火灾事故风险。 2、危险物质向环境转移的途径识别 根据物质及生产系统危险性识别结果，结合营运期环境风险类型，分析得出营运期危险物质向环境转移的可能途径如下： ①沼气囊、污水站、沼气输送管道等部位老化、破损、腐蚀造成沼气泄漏，导致危险物质进入大气环境；沼气泄漏导致易燃物质聚集，遇明火引起燃烧或引发爆炸产生的 伴生/次生污染物（CO、S02、NOx、颗粒物等）排入大气环境。 ②工业粗油脂、污水站等出现破裂造成粗油脂、沼液或废水发生泄漏， 有害物质通过地表径流或雨水管道进入地表水环境，此外还可能通过垂直渗透进入地下水环境或土壤环境。 ③废气处理设施发生故障导致污染物（H2S、NH3）未经有效处理排入大气环境。 ④生产过程中因管理不规范、操作不当等造成一般性火灾事故产生次生污染物进入大气环境，在灭火过程中事故消防废水通过地表径流或雨水管道进入地表水环境。 - （3）、环境风险防范措施 尽管环境风险的客观存在无法改变，但通过科学的设计、施工、操作和管理，可将风险事故发生的可能性和危害性降低到最小程度。真正做到防患于未然，达到预防事故发生的目的，本项目采用的防范及应急处理措施如下： （1）沼气风险防范措施 ①管理措施 沼气囊上安装避需针和泄漏报警装置，选用仪表装置控制或指示钟罩的最高、最低操作限位，施工由经过技术培训的施工人员安装。制订详细的操作规程及岗位安全作业指导书，并严格监督落实，强化安全管理，强化职工风险意识。沼气囊设置沼气探测器， 探测器的信号传输到控制中心，当沼气发生泄漏时，能及时发现沼气泄漏的情况，确保安全操作。输送沼气导管上的阀门要灵活、严密，导气管应经常检查，确保不漏气；导气管上应装上压力表，压力过高应排出气体；压力不足时应停止使用，重新进料充气， 以防止回火。使用沼气必须与可燃物保持一定的安全距离，以保证安全。污水站、沼气囊检修时，必须提高警惕，事先采取安全措施，防止窒息和中毒事故的发生；控制与消除火源。严格控制设备质量及安装质量；严格按防火、防爆设计规范的要求进行设计， 按规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施。 ②泄漏防范措施 厂区有沼气累积危险的场所全部配置沼气浓度报警装置，一旦沼气浓度达到报警浓度，全场启动应急排查检修设施。沼气囊一旦发生泄漏，自动报警设备将会自动报警， 并会自动关闭所有储罐的阀门，也可手动关闭其它所有储罐的阀门，以保证其它储罐内的沼气不发生泄漏。如果沼气囊发生少量长时间泄漏，可以立即切断气源，进行抢修，不会造成大的安全隐患。 （2）其他物质泄漏防范措施 粗油脂储罐、污水站、干化池在等区域应采取重点防渗措施，同时在罐区设置lm高防渗围堰， 包围的面积可以容纳储罐油脂全部泄漏的容积，确保不外泄。储罐区附近需常备有沙子、 碎石等防范物资。一旦发生泄漏，不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。发生小量的泄漏，用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至废物处理场所处置。 发生大量泄漏，应及时将围堰里的物质抽取到安全不易泄漏的备用装置中。 （3）火灾风险防范措施 ①防范措施 a、消防通道和建筑物耐火等级应满足消防要求；在沼气囊、污水站区域等区域设立警告牌（严禁烟火）。 b、按照《建筑灭火器配置设计规范》的规定，应配置相应的灭火器类型（干粉灭火器等）与数量，并在火灾危险场所设置报警装置；严禁区内有明火出现。 c、严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求。 d、加强公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。 e、加强管理，防止因管理不善而导致火灾；每天对贮存设施设备进行全面检查，防止因为设备故障发生泄漏而引起火灾。 f、防止静电起火：防止静电灾害可以采用的措施有：a.接地：使物体与大地之间构成电气泄漏电路，将产生在物体上的静电泄于大地，防止物体贮存静电；b.工作人员应该穿上防静电工作服；c.防止流动带电：管道输送溶剂时，流速越快，产生的静电越多。为防止高速流动带电，应该对流速作出限制； d.维持湿度：保持现场混度大于60%， 有利于静电的释放。 g、设定l个容积300m3的事故应急池，以收集火灾风险事故产生的消防废水、污水处理设施故障的事故废水，灭火产生的污水用雨水管收集，通过雨水管阀门控制，将污水收集至事故应急池。 ②应急措施 当发生火灾事故时，现场人员或其他人员应该立刻拨打火警电话119并立即通知有关人员停止作业，尽快切断所有泄漏源，组织人员疏散。当火灾进入发展阶段、猛烈阶段，应由消防队来组织灭火，现场人员在确保安全的情况下不可逃离现场，应和消防人员配合，做好灭火工作。 （4）事故污染防范描施 ①废气处理设施应保证其有效运行和去除效率，当发现设备故障或去除效率下降时，尽快安排检修；并配套设置应急喷淋除臭系统，减少恶臭污染物排放。 ②本项目设1个容积300m3的事故应急池，当废水处理设施发生故障停运时，将废水导入事故应急池。处理设施运行正常后，将事故应急池中废水排入处理设施处理达标 后排放。 ③废水经密闭管网收集输送，以防止废水漫流或下渗，排水管采用专用排水管。废水处理设施及管道均进行防腐处理，污水站、粗油脂储罐四周设1m高防渗围堰，采取重点防渗措施，设置排水设施。 ④建设单位必须加强环境管理，确保生产废水经治理后达标综合利用，严禁事故超标排放。事故排污对环境的危害极大，应坚决杜绝项目废水事故排放的发生。 ⑤作好应急监测的准备。 - （4）风险管理及应急预案 企业根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等相关文件精神，制订企业环境应急预案，同时将环境应急预案报开江县生态环境局备案。 企业的应急主要为污水事故性排放和恶臭气体事故性排放。企业应制定相应的突发性事故及事件的应急预案，成立相应的污染事故应急领导小组，制定相应的污染事故应急处置措施，具体如下： （1）加强企业排放行为的规范化管理，对厂区的废水排放口进行规范化，厂区污水排放口进污水管网前做好明沟，树立明显的标志。 （2）全面落实环保巡查制度，污水排放口及厂区附近的市政管道实行定时、定点检查制度，并由专人负责。 （3）严格执行环保事故报告制度，一旦发现环保事故，应立即向当地政府和上级有关部门报告，不得瞒报、漏报。 （4）切实落实环保救援措施。在报告的基础上，由领导小组成员统一指挥对事故现场的应急救援，并立即查明原因，提出抢险救援及应急处理对策，及时组织指挥各方面力量处理污染事故，控制事故的蔓延和扩大，任何人不得找任何借口和理由，延误事故处理。 （5）若发生污水泄漏事故，一方面应封堵排放口，以免污水流入河道；同时应立即通知生产车间对事故发生处的沟道内停止排水；用潜水泵把事故发生池的污水抽入污水处理系统，并注入清水冲洗雨水沟道内的残留污水，待事故排除后再恢复生产。 （6）若发生恶臭泄漏事故，一方面立即关闭管道的上、下阀门，另一方面应通知周围居民和职工，不要靠近恶臭气体泄漏处。当管道泄漏时，应及时对渗漏管道进行更换。 - （5）结论 通过加强风险防范措施，设置风险应急预案，可以有效的防范风险事故的发生和处置，结合企业在运营期间不断完善的风险防范措施，工厂发生的环境风险可以控制在较低的水平，风险发生概率及危害将低于国内同类企业水平，建设项目的事故风险值处于可接受水平。 7、环保投资 本项目环保设施（措施）及投资估算一览表见表4-22。 表4-22 项目环境保护措施及投资估算一览表 项目; 污染物; 治理措施; 投资 (万元); 备注. 废气治理; 拆包、投料粉尘; 通过收集后，经布袋除尘器处理后通过车间自然沉降。; 1; 新建. 恶臭气体; 用抽风机集中收集后进入除臭系统，采用“生物脱臭+活性炭”处理工艺，处理效率可以达到96%以上，处理后的废气由一根15m高的排气筒（1#）高空排放（有组织排放）,车间采用除臭剂喷雾措施。; 60; 新建. 发电废气; 通过1套沼气净化和沼气发电系统处理后，通过1根15m高排气筒排放; 23; 新建. 废水 治理; 生活污水; 经化粪池处理后排入市政管网，最终排入开江县回龙镇污水处理厂处理后达标排放。; 1; 新建. 设备冲洗、车辆冲洗、地面冲洗废水; 经管道进入油水分离池，与餐厨垃圾固液分离废水一起进入污水处理系统（气浮+A2O+芬顿氧化+沉淀工艺，处理能力60m3/d）处理排入市政管网，通过开江县回龙镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入新宁河。; 60; 新建. 噪声 治理; 设备运行噪声; 选用低噪声设备、车间隔声、基础减振; 计入工程投资; 新建. 固废 治理; 生活垃圾; 经收集后委托环卫部门统一处理; 0.5; 新建. 油水分离池污泥; 经干化池干化后回用于有机肥生产; 0.5; 新建. 污水站污泥; 经干化池干化后回用于有机肥生产; /; /. 废脱硫剂; 经厂商定期更换回收处理。; /; /. 化粪池污泥; 经收集后委托环卫部门统一处理; 0.5; 新建. 废油脂; 经收集于塑料桶后，外售工业油厂家综合利用; /; /. 废包装材料; 经收集后外售废品回收店; /; /. 分拣废渣; 经收集后外售废品店; 0.5; 新建. 除尘灰（含沉降粉尘）; 经收集后返回混合搅拌工序再利用; /; /. 含油棉纱、抹布和废手套; 集中收集的暂存于危废暂存间，并委托有资质的单位处理; 1; 新建. 废活性炭; 暂存于危废暂存间，并委托有资质的单位; 1. 地下水防治; 防渗处理; 重点防渗区设置防渗措施，采用防渗混凝土防渗的基础上加铺2mmHDPE膜强化防渗，满足等效黏土防渗层 Mb≥6.0m、渗透系数 K≤1.0×10-7cm/s 的要求；危废暂存间满足渗透系数≤10-10cm/s的要求，一般防渗区采取抗渗混凝土浇注硬化，防渗性能应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s、厚度1.5m的粘土层的防渗性能，门卫室和道路采取地面硬化。; 40; 新建. 环境 风险; 应急池; 污水站事故应急池（兼消防废水池）1座，容积为300m3；; 15; 新建. 环境 管理; 环境管理; 设置环境管理人员，设置标志牌。; 1.0; 新建. 环境监测; 定期监测; 3; 新建. 合计; 208. 由表4-20可知，本项目环保措施投资费用208万元，占投资额2000万元的10.4%。主要用于废气、废水的治理等，可满足环保的要求，环保设施合理可行。 ## 8、项目竣工环保设施验收清单 项目竣工环保设施验收清单见表4-23。 表4-23 项目环保设施竣工验收清单 治理对象; 治理措施; 排放标准. 废水; 生活污水; 经化粪池处理后排入市政管网，最终排入开江县回龙镇污水处理厂处理后达标排放。; 开江县回龙镇污水处理厂进水水质标准. 设备冲洗、车辆冲洗、地面冲洗废水; 经管道进入油水分离池，与餐厨垃圾固液分离废水一起进入污水处理系统（气浮+A2O+芬顿氧化+沉淀工艺，处理能力60m3/d）处理通过开江县回龙镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入新宁河。. 废气; 拆包、投料粉尘; 通过收集后，经布袋除尘器处理后通过车间自然沉降。; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准. 恶臭气体; 用风机集中收集后进入除臭系统，采用“生物脱臭+活性炭”处理工艺，处理效率可以达到96%以上，处理后的废气由一根15m高的排气筒（1#）高空排放（有组织排放），车间采用除臭剂喷雾措施。; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准限值. 发电废气; 通过1套沼气净化和沼气发电系统处理后，通过1根15m高排气筒排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，厂房隔声，消声处理; 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 固废; 生活垃圾; 经收集后委托环卫部门统一处理; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB 18599-2020）. 油水分离池污泥; 经干化池干化后回用于有机肥生产. 污水站污泥; 经干化池干化后回用于有机肥生产. 废脱硫剂; 经厂商定期更换回收处理. 化粪池污泥; 经收集后委托环卫部门统一处理. 废油脂; 经收集于塑料桶后，外售工业油厂家综合利用. 废包装材料; 经收集后外售废品回收店. 分拣废渣; 经收集后外售废品店. 除尘灰; 经收集后返回混合搅拌工序再利用. 含油棉纱、抹布和废手套; 集中收集的暂存于危废暂存间，并委托有资质的单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. 废活性炭; 收集后交由有资质的单位进行处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. 环境风险; 事故应急池; 1座，容积300m3; /. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 恶臭气体 | H2S、NH3、恶臭浓度 | 车间使用除臭液喷雾，生物脱臭+活性炭+15m高排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 |
|  | 发电机废气 | SO2、NOX、颗粒物 | 低氮燃烧+ l根15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准 |
|  | 投料粉尘 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、NH3-N、TP | 经化粪池处理后排入开江县回龙镇污水处理厂 | 开江县回龙镇污水处理厂进水水质标准 |
|  | 生产废水 | COD、NH3-N、TP | 经厂区污水处理站处理后排入开江县回龙镇污水处理厂 | 开江县回龙镇污水处理厂进水水质标准 |
| 声环境 |  | 设备噪声 | 选用低噪声设备，厂房隔声，消声处理 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 |  |  |  |  |
| 固体废物 | （1）一般固废 本项目产生的一般固废主要为生活垃圾、油水分离池污泥、污水站污泥、化粪池污泥、废油脂、废包装材料、分拣废渣、除尘灰等。 生活垃圾：项目生活垃圾产生量按人均每天产生0.5kg计，项目员工为30人，则项目生活垃圾产生量为5.475t/a，经收集后委托环卫部门统一处理。 油水分离池污泥：本项目油水分离池污泥产生量约4.015t/a，经干化池干化后，含水率约为30%，回用于项目有机肥生产做原料。 污水站污泥：本项目污水站污泥（含水率约60%）产生量约为219t/a，经干化池干化后，含水率约为30%，回用于项目有机肥生产做原料。 化粪池污泥：本项目化粪池污泥产生量约1t/a，经收集后委托环卫部门统一处理。 废油脂：项目油水分离池产生的废油脂产生量约为438t/a，经收集于塑料桶后，外售工业油厂家综合利用。 废包装材料：项目废包装材料产生量约为0.4t/a，经收集后外售废品回收店。 分拣废渣：项目产生的分拣废渣量为11.68t/a，其成分主要为废金属、塑料等，经收集后外售废品店。 除尘灰（含沉降粉尘）：项目布袋除尘器产生的除尘灰及沉降粉尘量为3.224t/a，经收集后返回混合搅拌工序再利用。 废脱硫剂：项目沼气脱硫产生的废脱硫剂为1t/a，经厂商定期更换回收处理。 （2）危险废物 本项目产生的危险废物主要为设备维修产生的含油棉纱、抹布和废手套、废活性炭。 项目设备日常维护中产生的废含油手套、抹布和废手套以及废活性炭等，经收集的暂存于危险废物暂存间后交由有资质的单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 将本项目各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区三类地下水污染防治区域： 重点防渗区包括：危废暂存间、综合处理车间、污水处理站、事故应急池、油水分离池、干化池。 一般防渗区包括：除重点防渗区及简单防渗区以外的区域。 简单防渗区：门卫室及厂区道路。 重点防渗区：综合处理车间、污水处理站、事故应急池、油水分离池、危废暂存间、干化池采用防渗混凝土防渗的基础上加铺2mmHDPE膜强化防渗，满足等效黏土防渗层 Mb≥6.0m、渗透系数 K≤1.0×10-7cm/s 的要求，危废暂存间满足渗透系数≤10-10cm/s的要求； 一般防渗区：要求使用抗渗混凝土浇注硬化；按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》相关要求，防渗层采用抗渗混凝土，防渗性能应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。 简单防渗区：地面硬化。 综上，在采取上述防渗、防腐处理措施后，项目不会对区域地下水造成明显影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本项目为餐厨垃圾综合利用项目，生产所用原辅材料中生产材料不涉及易燃、易爆、有毒有害危险化学品，项目废水均经过厂区污水处理设施处理后排至回龙镇污水处理厂进行处理，本项目营运期涉及的风险物质为污水站产生的沼气（主要成分甲烷）。 环境风险防范措施 尽管环境风险的客观存在无法改变，但通过科学的设计、施工、操作和管理，可将风险事故发生的可能性和危害性降低到最小程度。真正做到防患于未然，达到预防事故发生的目的，本项目采用的防范及应急处理措施如下： （1）沼气风险防范措施 ①管理措施 沼气囊上安装避需针和泄漏报警装置，选用仪表装置控制或指示钟罩的最高、最低操作限位，施工由经过技术培训的施工人员安装。制订详细的操作规程及岗位安全作业指导书，并严格监督落实，强化安全管理，强化职工风险意识。沼气囊设置沼气探测器， 探测器的信号传输到控制中心，当沼气发生泄漏时，能及时发现沼气泄漏的情况，确保安全操作。输送沼气导管上的阀门要灵活、严密，导气管应经常检查，确保不漏气；导气管上应装上压力表，压力过高应排出气体；压力不足时应停止使用，重新进料充气， 以防止回火。使用沼气必须与可燃物保持一定的安全距离，以保证安全。污水站、沼气囊检修时，必须提高警惕，事先采取安全措施，防止窒息和中毒事故的发生；控制与消除火源。严格控制设备质量及安装质量；严格按防火、防爆设计规范的要求进行设计， 按规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施。 ②泄漏防范措施 厂区有沼气累积危险的场所全部配置沼气浓度报警装置，一旦沼气浓度达到报警浓度，全场启动应急排查检修设施。沼气囊一旦发生泄漏，自动报警设备将会自动报警， 并会自动关闭所有储罐的阀门，也可手动关闭其它所有储罐的阀门，以保证其它储罐内的沼气不发生泄漏。如果沼气囊发生少量长时间泄漏，可以立即切断气源，进行抢修，不会造成大的安全隐患。 （2）其他物质泄漏防范措施 粗油脂储罐、污水站、干化池在等区域应采取重点防渗措施，同时在罐区设置lm高防渗围堰， 包围的面积可以容纳储罐油脂全部泄漏的容积，确保不外泄。储罐区附近需常备有沙子、 碎石等防范物资。一旦发生泄漏，不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。发生小量的泄漏，用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至废物处理场所处置。 发生大量泄漏，应及时将围堰里的物质抽取到安全不易泄漏的备用装置中。 （3）火灾风险防范措施 ①防范措施 a、消防通道和建筑物耐火等级应满足消防要求；在沼气囊、污水站区域等区域设立警告牌（严禁烟火）。 b、按照《建筑灭火器配置设计规范》的规定，应配置相应的灭火器类型（干粉灭火器等）与数量，并在火灾危险场所设置报警装置；严禁区内有明火出现。 c、严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求。 d、加强公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。 e、加强管理，防止因管理不善而导致火灾；每天对贮存设施设备进行全面检查，防止因为设备故障发生泄漏而引起火灾。 f、防止静电起火：防止静电灾害可以采用的措施有：a.接地：使物体与大地之间构成电气泄漏电路，将产生在物体上的静电泄于大地，防止物体贮存静电；b.工作人员应该穿上防静电工作服；c.防止流动带电：管道输送溶剂时，流速越快，产生的静电越多。为防止高速流动带电，应该对流速作出限制； d.维持湿度：保持现场混度大于60%， 有利于静电的释放。 g、设定l个容积300m3的事故应急池，以收集火灾风险事故产生的消防废水、污水处理设施故障的事故废水，灭火产生的污水用雨水管收集，通过雨水管阀门控制，将污水收集至事故应急池。 ②应急措施 当发生火灾事故时，现场人员或其他人员应该立刻拨打火警电话119并立即通知有关人员停止作业，尽快切断所有泄漏源，组织人员疏散。当火灾进入发展阶段、猛烈阶段，应由消防队来组织灭火，现场人员在确保安全的情况下不可逃离现场，应和消防人员配合，做好灭火工作。 （4）事故污染防范描施 ①废气处理设施应保证其有效运行和去除效率，当发现设备故障或去除效率下降时，尽快安排检修；并配套设置应急喷淋除臭系统，减少恶臭污染物排放。 ②本项目设1个容积300m3的事故应急池，当废水处理设施发生故障停运时，将废水导入事故应急池。处理设施运行正常后，将事故应急池中废水排入处理设施处理达标 后排放。 ③废水经密闭管网收集输送，以防止废水漫流或下渗，排水管采用专用排水管。废水处理设施及管道均进行防腐处理，污水站、粗油脂储罐四周设1m高防渗围堰，采取重点防渗措施，设置排水设施。 ④建设单位必须加强环境管理，确保生产废水经治理后达标综合利用，严禁事故超标排放。事故排污对环境的危害极大，应坚决杜绝项目废水事故排放的发生。 ⑤作好应急监测的准备。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《中华人民共和国环境保护法》，建设单位必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度，采取有效措施防止生产建设（生活）或其它活动中产生污染危害及对生态环境的破坏。以可持续发展为指导思想，提高项目营运后的环境质量，将本项目的环境管理作为其日后管理的重要内容之一。 1.环境管理 （1）环境管理目的 通过制订系统的、科学的环境管理计划，使该项目在建设过程中产生的环境问题，按照工程设计及本环境影响报告表中的防治或减缓措施，在该建设项目的营运中逐步得到落实，从而做到使本项目的建设和营运对地表水、声环境、环境空气等环境要素的负面影响降低到相应法规与标准要求的限值之内，促使该项目的建设与环境保护协调发展。 （2）设立环境保护管理机构 设立环境保护小组：建设单位派1名人员负责全厂区的环保管理，制定年度监测计划和环保措施计划，制定厂区环保有关条例、规章等；派1名具有一定环境方面知识的人员负责厂区内环保计划的实施，进行现场监督，保证厂区内生活垃圾、危险废物等固体废物及时得到清运，保证厂区机械设备正常运行、厂界噪声达标等，并协助当地生态环境主管部门定期进行环境监测。建设单位定期对环境保护人员进行培训。 （3）本项目管理机构的环境管理工作 建议项目管理者采取如下措施： - 建立环境保护管理机构（或明确环境保护责任人），从上到下建立起环境目标责任制，依据相关排放标准等来指导和规范系统的运行管理。 ②建立和完善包括岗位责任制和环境管理规程在内的环境保护规章制度及分岗操作规程。 ③聘请有经验的环保专业技术人员对工作人员进行岗前培训，培训完成后应予以考核，确保及格才能上岗工作。 （4）营运期的环境管理 对本项目营运期各生产工序、生产环节，尤其是无组织排放制定相应的环境管理计划和岗位人员操作计划，杜绝跑、冒、滴、漏，合理有效利用资源、能源，使污染物排放降到最低，并不断完善其管理规定。 |  |  |  |

- 六、结论

评价认为，本项目贯彻了“清洁生产”、“总量控制”、“达标排放”控制污染方针，采取的“三废”及噪声污染治理措施均技术、经济可行。项目实施后不会改变现有地表水、环境空气、声环境等功能。 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址符合当地规划，在确保各项污染治理措施的落实和污染物达标排放的前提下，项目实施不会改变各环境要素功能和级别，从环境保护角度本项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.053t/a |  | 0.053t/a |  |
|  | SO2 |  |  |  | 0.000014t/a |  | 0.000014t/a |  |
|  | NOX |  |  |  | 0.297 t/a |  | 0.297t/a |  |
|  | H2S |  |  |  | 0.0001764 t/a |  | 0.0001764 t/a |  |
|  | NH3 |  |  |  | 0.00702t/a |  | 0.00702t/a |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.652t/a |  | 0.652t/a |  |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.0652t/a |  | 0.0652t/a |  |
|  | TP |  |  |  | 0.0093t/a |  | 0.0093t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 5.475 t/a |  | 5.475 t/a |  |
|  | 油水分离池污泥 |  |  |  | 4.015 t/a |  | 4.015 t/a |  |
|  | 污水站污泥 |  |  |  | 219 t/a |  | 219 t/a |  |
|  | 废脱硫剂 |  |  |  | 1 t/a |  | 1 t/a |  |
|  | 化粪池污泥 |  |  |  | 1 t/a |  | 1 t/a |  |
|  | 废油脂 |  |  |  | 438 t/a |  | 438 t/a |  |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 0.4 t/a |  | 0.4 t/a |  |
|  | 分拣废渣 |  |  |  | 11.68 t/a |  | 11.68 t/a |  |
|  | 除尘灰（含沉降粉尘） |  |  |  | 3.224 t/a |  | 3.224 t/a |  |
| 危险废物 | 含油棉纱、抹布和废手套 |  |  |  | 0.01 t/a |  | 0.01 t/a |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.04 t/a |  | 0.04 t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①